«ГОРОДСКОЙ КУРОРТ TERMOLAND Краснодар OZMOLL» по адресу: г. Краснодар, ул. Крылатская, д.2.

Приточно-вытяжные системы Краснодар

| № системы. | Обслуживаемые помещения | Расход воздуха L, м3/ч | Напор на сеть P, Па | Наличие частотных преобразова-телей у вентиляторов | Параметры тепло-носителя T1/T2, оС/оС | Температура/энтальпия наружного воздуха | Темпера-тура при-точного воздуха, оС | Темпера-тура вытяжного воздуха, оС | Тип рекуператора | Рециркуляция (нар/внутр.)% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1В1 | Пом. №№14,21,28, 29, 41,42 (бассейн) | 31000/31000 | 500 | да | 90/60 | -18 | 30 | 32 | пластинчатый | 40 |
| П3В3 | Фудкорт Пом.№443 | 7400/6400 | 350 | да | 90/60 | -18 | 28 | 30 | пластинчатый | - |
| П4В4 | Фитнес пом.18 | 3200/3200 | 400 | да | 90/60 | -18 | 15 | 18 | пластинчатый | - |
| П5В5 | Ресепш пом.№№1,2,3,39(с резервированием вентилятора) | 7500/7500 | 350 | да | 90/60 | -18 | 18 | 20 | пластинчатый | - |
| П6 | Открытая кухня с раздачей Пом.№43 | 3000 | 350 | да | 90/60 | -18 | 16 | - |  |  |
| П7 | Раздевалки муж и жен. Пом. №№6,7,33,34 | 6540 | 400 | да | 90/60 | -18 | 23 | - |  |  |
| П8 | Душевые Пом. №№11,14 | 4850 | 400 | да | 90/60 | -18 | 25 | - | - | - |

* ―  тип рекуператора на усмотрение (при мин.размерах);

В составе автоматизации предусмотреть 3х-ходовой регулирующий клапан на подающем трубопроводе и насос циркуляционный на обратном трубопроводе систем тепло- и холодоснабжения