ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

I. Общие требования

Исполнитель качественно выполняет работу для поддержания эксплуатационных параметров лифтов и обслуживанию лифтов аттестованным обслуживающим персоналом.

Исполнитель не должен допускать порчу имущества Заказчика, обеспечить сохранность инженерных сетей Заказчика в зоне выполнения работ.

Исполнитель при выполнении работ обязан соблюдать все нормативно-правовые документы, принятые на территории Российской Федерации (РФ), регламентирующие выполнение работ:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов",

- Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов;

- Положения о порядке организации и эксплуатации лифтов;

ГОСТ-Р 2010 (ЕН 81-1/2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности».

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП и ПТБ при ЭЭП).

Исполнитель выполняет работы в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией завода изготовителя и в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых документов, принятых на территории РФ.

Работы должны выполняться с использованием оборудования и инструмента, материалов и запасных частей, которые должны соответствовать требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ и другим нормативно-правовым документам, принятым на территории РФ.

- на период замены лифтового оборудования (капитального ремонта) техническое обслуживание не требуется и не оплачивается Заказчиком.

II. Организация технического обслуживания, текущего ремонта

лифтов, обслуживания лифтов аттестованным обслуживающим персоналом:

1.Исполнитель организует:

- планово-предупредительные работы;

- аварийно-техническое обслуживание;

- текущий ремонт;

- обслуживание аттестованным обслуживающим персоналом;

- подготовку лифтов к ежегодному техническому освидетельствованию;

- предъявление лифтового оборудования официальным органам при техническом освидетельствовании и контрольных проверках, проводимых Ростехнадзором.

- Привлекает к работе аттестованных электромехаников, связистов, наладчиков для лифтов с электронным управлением.

- Должен иметь ремонтную-аварийную службу работающую круглосуточно для выполнения трудоемких аварийно-восстановительных работ, прибытие аварийной службы в течение 30 минут.

- Должен иметь ремонтную базу, оснащенную соответствующим оборудованием.

- Иметь в наличии нестандартное оборудование, оснастку и приспособления для ремонта и проверки лифтов: съемники, спец-ключи.

- Иметь в наличии стандартное оборудование; тали, электросварочные аппараты, различный электроинструмент.

- Иметь условия для утилизации смазочных материалов и использованных материалов, деталей.

- Иметь контрольно-измерительную аппаратуру, необходимую для испытания и ремонта лифтового оборудования.

- Все работы должны осуществляться из материалов, силами и средствами Исполнителя.

- Исполнитель, в случае выявления дефектов оборудования, должен составлять дефектные ведомости оборудования;

- Работы должны быть выполнены с учетом использования высококачественных современных (импортных и отечественных) материалов. Предлагаемые материалы должны соответствовать по своим техническим, функциональным и качественным характеристикам требованиям настоящего технического задания;

- По заявке Заказчика Исполнитель должен составлять техническое заключение 
о состоянии обслуживаемого оборудования;

- Исполнитель один раз в течение действия договора должен обеспечить в полном объеме подготовку к периодическому техническому освидетельствованию лифтового оборудования с целью обеспечения безопасного функционирования;

- Исполнитель обеспечивает при выполнении работ по техническому обслуживанию и эксплуатации лифтового оборудования полную сохранность оборудования, движимого и недвижимого имущества Заказчика;

- Исполнитель предоставляет Заказчику копию приказа о назначении ответственного за организацию технического обслуживания, текущего ремонта лифтов организацию работ обслуживающего персонала при заключении контракта.

- Исполнитель обязан:

- вносить записи в журнал ежесменных осмотров;

- своевременно производить все записи в журнал по техническому обслуживанию, в паспортах лифтов о замене основных узлов и деталей, в т.ч. об изменениях в электросхеме;

- не допускать в машинном помещении, хранения предметов, не относящихся к лифтовому оборудованию и его эксплуатации, содержать исправными запирающиеся устройства дверей и люков, машинных помещений, следить за тем, чтобы они были постоянно закрытыми;

- прекратить работу лифтов по предписанию органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), а также в случаях, предусмотренных ТР о безопасности лифтов, в том числе, когда дальнейшая эксплуатация может привести к аварии или несчастному случаю.

III. Требуемый объем работ по техническому обслуживанию:

| Перечень работ |  |
| --- | --- |
| Наименование работ (объект обслуживания) | Состав работ |
| Перечень работ при ежемесячном периодическом осмотре лифтов |  |
| Освещение | Проверка освещения купе. Проверка освещения шахты и приямка. Проверка освещения подходов к машинному помещению и машинного помещения. |
| Проверка точности остановок и работы лифта по вызовам | Проверка работы лифта по вызовам. Проверка световой сигнализации. Проверка точности остановок по этажам. |
| Проверка точности остановок и работы лифта по приказам | Проверка состояния и работы панели приказов. Проверка точности остановок по этажам. |
| Проверка ограждения и надежности запирания дверей шахты (ДШ) | Осмотр ограждения. Проверка наличия предупредительных плакатов. Проверка запирания дверей шахты. |
| Проверка купе кабины лифта | Визуальная оценка состояния купе кабины. Проверка исправности электрической цепи закрытия дверей и электрической цепи реверса привода дверей, работы кнопки «Стоп». Проверка надежности механического запирания дверей при движении лифта. Прочистка паза порожка дверей. |
| Проверка подвижного пола кабины | Проверка состояния пола. Прочистка зазоров по периметру. Проверка работы пола с нагрузкой 15 кг. |
| Проверка электромагнитной отводки (ЭМО) | Проверка износа ЭМО. Проверка ЭМО в работе. |
| Проверка автоматических замков дверей шахты и кабины лифта с раздвижными дверями | Проверка автоматических замков дверей на посадочных площадках |
| Проверка санитарного состояния крыши кабины и приямка шахты | Проверка санитарного и противопожарного состояния крыши кабины и приямка шахты. Уборка. |
| Проверка машинного помещения | Проверка исправности замка двери. Визуальный осмотр оборудования. Поддержание санитарного состояния согласно требованиям. |
| Проверка лифтов на предмет отключения эл. снабжения | Проверка выхода лифтов на площадку эвакуации пассажиров при отключении эл. энергии. |
| Перечень работ при ежемесячном техническом обслуживании лифтов (ТО №1) |  |
| Обслуживание оборудования машинного помещения | Проверка исправности замка двери. Визуальный осмотр оборудования. Техобслуживание вводного устройства. Проверка состояния защитного заземления, согласно РД 22-19-124-86; Проверка состояния и крепления проводки в шкафу управления, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к вводному устройству шкафа управления, электродвигателю и тормозному магниту. Техобслуживание тормоза (проверка и регулировка тормозного устройства, замер температуры тормоза). Техобслуживание редуктора и рамы лебедки (проверка уровня масла и долив масла, зазоров, вертикальности лебедки). Техобслуживание канатоведущего шкива (чистка и регулировка зазоров троса и глубины лунки). Техобслуживание электродвигателя (проводить в объеме и в сроки, предусмотренные нормативными документами). Техобслуживание ограничителя скорости (смазка, проверка на срабатывание, удаление мусора). Техобслуживание конечного выключателя (проверка на срабатывание контактов). |
| Канаты тяговые или ограничителя скорости | Очистка канатов ограничителя скорости или тяговых при перемещении кабины от штурвала. Осмотр канатов и определение степени их износа. |
| Тормозное устройство | Осмотр тормозных колодок, контроль износа фрикционного материала колодок. Проверка, очистка, смазка шарнирных соединений. Регулировка рабочих зазоров. Проверка, подтяжка всех креплений. Очистка и проверка крепления тормозной полумуфты. Проверка в работе. |
| Шахта | Осмотр портальной части шахты. Очистка от загрязнений. Проверка креплений. |
| Двери шахты лифта | Проверка величины перекрытия роликов замков дверей шахты отводкой двери кабины. Проверка работы блокировочных контактов контроля запирания замков дверей шахты (ДЗ) и контактов дверей шахты, контролирующих их закрывание (ДШ). Проверка зазоров между линейками и контрольными роликами кареток створок. Проверка зазоров между упорами кареток и защелками замков. Проверка величины запаса перекрытия упора защелкой замка. Проверка состояния резиновых амортизаторов упора кареток. Проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, резинового профиля, створок к кареткам, башмаков створок. Проверка зазоров между нижним торцом створок и порогом закрытой двери шахты, створками и обрамлением дверного проема шахты. Проверка зазора между порогом дверей шахты и отводкой двери кабины. Проверка зазора порогом дверей кабины и роликами рычагов замков дверей шахты. |
| Обслуживание направляющих, шунтов, датчиков, электроаппаратов и электропроводки в шахте | Техобслуживание направляющих кабины и противовеса (смазка, проверка по штихмасу, устранение отклонений от нормы). Техобслуживание шунтов и датчиков. Техобслуживание электроаппаратов и электрических разводок. |
| Техническое обслуживание кабины | Проверка крепления щитов купе и их состояния. Проверка крепления вентиляционных решеток, люка и аппаратов, установленных в кабине. Проверка основного и аварийного освещения кабины, состояния плафона, чистка от пыли, замена ламп Проверка крепления кареток ДК и створок, их регулировка. Проверка состояния троса связи створок, пружины закрытия ДК и их натяжение. Очистка купе кабины внутри. Чистка от пыли, устранение зазоров, проверка хода пола низа кабины. Проверка зазоров, чистка от пыли двери кабины. Обслуживание ловителей и механизма включения ловителей (чистка клиньев, проверка на срабатывание); Обслуживание, подвески кабины (проверка зазоров, выравнивание коромысла). |
| Редуктор главного привода | Проверка отсутствия нагрева подшипников. Очистка редуктора от загрязнения. Проверка целостности корпуса и крышек редуктора, течи масла из разъемов и уплотнений. Проверка рабочих зазоров в сцеплении червячной пары. Проверка крепления тормозной полумуфты. Смазка шарнирных соединений. |
| Электромагнит тормозного устройства | Проверка и подтяжка всех креплений электромагнита. Очистка магнитного провода и катушки. Проверка выработки ярма в нижней части. Устранение затирания якоря. Регулировка хода якоря. Контроль цепей электропитания и заземления. |
| Канатоведущий шкив (КВШ) | Проверка крепления канатоведущего шкива. Очистка ручьев КВШ. Проверка износа ручьев канатоведущего шкива. Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке. Контроль поступления смазки на подшипники. |
| Башмаки противовеса | Осмотр башмаков. Очистка башмаков. Регулировка зазоров. Подтяжка крепления. Проверка действия. |

IV. Требуемый объем работ по текущему ремонту:

В рамках текущего ремонта проводится замена неисправных частей и узлов лифта, восстанавливаются изношенные детали, регулируется работа механизмов, устраняются отдельные неисправности.

V. . Требуемый объем работ по обслуживанию лифтов

аттестованным обслуживающим персоналом:

- Исполнитель обеспечивает обслуживание лифтов аттестованным обслуживающим персоналом в соответствии с типовой инструкцией лифтера по обслуживанию лифтов РД 10-360-00.

- Исполнитель приказом назначает специалистов за организацию обслуживания 
и содержания обслуживающего персонала. п. 4.3. ж ГОСТ Р 53780-2010 Национального Стандарта РФ.

- Исполнитель осуществляет контроль за соблюдением правил пользования лифтами, функционированием лифтов, включение, оказание помощи при эвакуации пассажиров в случае аварийных ситуаций.

- Исполнитель осуществляет круглосуточный прием и регистрацию заявок о сбоях 
в работе лифтов.

- Исполнитель производит следующие работы:

- уборку машинных помещений и приямков лифтов раз в квартал;

- предоставляет в любое время представителям Заказчика (при наличии удостоверения личности) свободный доступ к оборудованию лифтов;

- обеспечивает обслуживающий персонал производственными инструкциями, постоянно ведет контроль их выполнения;

- проводит периодическую, внеочередную проверку знаний обслуживающего персонала;

- производит эвакуацию пассажиров из кабины лифта при остановке кабины между этажами и невозможности спуска его пассажиров из кабины. Время появления лица, производящего эвакуацию в здании Заказчика — не более 30 минут с момента поступления вызова.

- несет ответственность за причиненный по вине его сотрудников материальный ущерб Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- проводить ежемесячный осмотр лифтов и контроль их работы.

Спецификация в соответствии с проектным решением.