## СО ВК
Ведомость объемов работ |  |  |  | 2025-06-16
на выполнение полного комплекса работ по монтажу уличной тепловой сети в соответствии с РД 07/2024-ТС ООО "Стильпроект" на объекте: Гостиница, расположенный по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Преображенское, ул. Потешная, вл.5, стр.1, 2
№ п/п | Виды работ | Ед. изм | Кол-во по РД от 09.06.25
Монтаж уличной сети ТС в соответствии с РД 07/2024-ТС
1 | Разработка грунта траншеи | м³ | 517.86
2 | Крепление стен котлована инвентарными щитами | м² | 480
3 | Песчаная подготовка толщиной 100 мм | м³ | 14.385
4 | Бетонная подготовка из бетонной смеси В7,5 | м³ | 13.015
5 | Монолитный бетонный канал из бетонной смеси В22,5 П4 W4 ГОСТ 7473-2010 | м³ | 44.4
5.1 | Арматура АIII ГОСТ 34028-2016 Ø8 | кг | 101.82
5.2 | Арматура АIII ГОСТ 34028-2016 Ø12 | кг | 5182.76
6 | Прокладка трубопровода Т1 иТ2 | м.п. | 138.63
6.1 | Устройство песчаного основания толщиной 100 мм в монолитном канале | м³ | 26.92
6.2 | Трубы стальные бесшовные горячекатанные ГОСТ 8732-78 из стали марки 20 гр.В по Гост 8731-74 в ППУ изоляции с ПЭ оболочкой по ГОСТ 30732-2020 кабелем вывода: Ду 159х5/250- ППУ-ПЭ | м.п. | 138.63
6.3 | Отводы стальные 90 гр. Ду 159х5 в ППУ изоляции с ПЭ оболочкой | шт. | 12
6.4 | Отводы стальные 31 гр. Ду 159х5 в ППУ изоляции с ПЭ оболочкой | шт. | 2
6.5 | Комплект изоляции стыков Ду 159 термоусаживающей муфтой | шт. | 34
6.6 | Концевой элемент с торцевым кабелем выхода Ст 159х5-ППУ-ПЭ-215-3 | шт. | 2
6.7 | Ультразвуковой контроль сварных стыков 100% | шт. | 34
6.8 | Прокладка полиэтиленовых матов 2000х1400х45 | шт. | 5
6.9 | Монтаж системы ОДК | компл. | 1
6.10 | Засыпка труб песком в монолитном канале | м³ | 29.17
7.1 | Монтаж Плит ВП 16-6 | шт. | 98
7.2 | Монтаж Плит ВП 16-18 | шт. | 1
7.3 | Монтаж Плит В 12 | шт. | 17
7.4 | Монтаж балки ДБ-24 | шт. | 6
7.5 | Заделка стыков раствором кладочным М100, Пк ГОСТ 28013-98 | м³ | 0.57
7.6 | Обмазка стен и плит перекрытия монолитного канала битумным праймером №1 | м² | 260.63
8 | Конструкция прохода теплопроводов DN150 в ППУ изоляции через стены камер с заглушкой изоляции | компл. | 1
9 | Обратная засыпка траншеи тепловой сети песчаным грунтом с послойным уплотнением | м³ | 366.3
10 | Пневматические (манометрические) испытания смонтированных муфт с подписанием соответствующего акта | компл. | 1
11 | Гидравлические испытания с промывкой трубопроводов с подписанием соответствующего акта | компл. | 1
12 | Подключение к системе теплоснабжения ПАО "МОЭК" в соответствии с ТУ | компл. | 1
Прим. | 1.Перед началом работ отшурфить все существующие коммуникации с целью уточнения отметки и глубины заложения
2.Подрядной организации предоставить именную лицензию на право проведения работ по монтажу системы контроля и заделки стыков
3.При монтаже схемы контроля подрядной организацией, производящей монтаж, строго соблюдать технологию монтажа
4.Кабель, идущий от труб до каверов, проложить в оцинкованной трубе или полиэтиленовой трубе ПЭ-80 SDR 11
5.Для подключения терминалов использовать 3-х жильный кабель
6.На плане трассы М1:500 указать геодезическую привязку кавера
7.Сигнальный кабель от подающего трубопровода маркировать изолентой
8.На корпусе терминала закрепить алюминиевые бирки, определяющие направление измерений ППУ-изоляции