## Термоланд Орел
PoolStar-32
Комплект автоматики ПВ1
ПВ1
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Контроллер | Schneider TM172PDG28RI 28 I/O | Schneider Electric | 110029 | 1
Модуль расширения | TM171EP14R 14 I/O | Schneider Electric | 107500
Металоконструкция | 800х800х250 IP66 | A-BOX | 109615 | 1
Пульт управления | Carel Th-Tune | Carel | 108152 | 1
Канальный датчик температуры NTC 10k (с креплением и трубкой) | WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) | Aterna | 109765, 109761, 106299 | 1
Накладной датчик температуры NTC10k | WF269-WT | Aterna | 109765, 109769,1 | 1
Датчик температуры и влажности канальный | THS-02-190 | RGP |  | 2
Датчик перепада давления | LF32-05 | Aterna | 109596 | 8
Капиллярный термостат | LF55T 6m | LEFOO | 100765 | 2
Привод заслонки аналог. (пруж.возвр.) | S6061SC-10AN/24V | Aterna | 108080 | 2
Привод заслонки аналоговый (пруж.) | S6061SC-15AN/24V | Aterna | 108074 | 2
Привод воздушной заслонки без пружинного возврата | S6061-08AN/24V | Aterna | 108078 | 1
Привод заслонки аналоговый | S6061-24AN/24V | Aterna | 108078 | 2
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD153B43E 15 кВт 3ф | INNOVERT | 110038 | 4
Смесительный узел | SUMXk32-D-16 (32-80)N (Kvs=16) (Ск. 2) | Aterna | 106290 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388410
Последнее изменение
13.01.2025 15:26:52 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики с маркировкой проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 15кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты . Сдвоенный:
Термозащита : Термоконтакт
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 15кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты . Сдвоенный:
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка рециркуляции
Площадь : 0,795 м2
Аналоговое управление
Кол-во штоков : 1
Заслонка притока
Площадь : 2,185 м2
Аналоговое управление
Кол-во штоков : 1
Привод с пружиной
Заслонка вытяжки
Площадь : 2,99 м2
Аналоговое управление
Кол-во штоков : 1
Привод с пружиной
Фильтры
Кол-во фильтров прит.секции : 2
Кол-во фильтров выт.секции : 1
Сигнализация загрязнения каждого фильтра
Водяной нагрев 1
Теплоноситель : Вода
Расход теплоносителя : 5 м3/ч
Перепад давления: 1,8 кПа
Диаметр подключения : 50 мм
Смесительный узел
Кран : Aerostar
Kvs теплообменника : 37,2678
Выбранный Kvs : 16
Перепад давления на кране : 9,765625кПа
Скорость на кране(смесительном) : 1,727818 м/с
Пластинчатый рекуператор
Площадь заслонки 2,90604992389679м2
Кол-во штоков : 1
Аналоговое управление
Фреоновый охладитель 1
Без питания силовых цепей
Режим: Охлаждение и Нагрев
Дискретное управление
Автоматикой предусмотрено : Пуск, прием аварии(сухой контакт) и Сигнал переключения режима работы
Не предусмотрено : Управление мощностью и Режим оттайки
Фреоновый охладитель 2
Без питания силовых цепей
Режим: Охлаждение и Нагрев
Дискретное управление
Автоматикой предусмотрено : Пуск, прием аварии(сухой контакт) и Сигнал переключения режима работы
Не предусмотрено : Управление мощностью и Режим оттайки
Дополнительные датчики :
Т+H притока : 2
Дополнительные параметры
Маркировка проводов в щите
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-200
Комплект автоматики П2
П2
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Контроллер | M245 | Zentec | 110145 | 1
Щит управления (пластиковый) | BNK 65-24-1 24 modules. | Tekfor | 109441 | 1
Канальный датчик температуры NTC 10k (с креплением и трубкой) | WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) | Aterna | 109765, 109761, 106299 | 2
Датчик перепада давления | LF32-02 | Aterna | 109766 | 1
Датчик перепада давления | LF32-05 | Aterna | 109596 | 1
Привод заслонки дискрет. | TMU-230-02 | UCP | 108076 | 1
Симисторный блок (реле), 1x25А, настенный | RMZ400.025 | Aterna | 108447 | 1
Регулятор скорости оборотов | СРМщ2,5 | Aterna | 109974 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388411
Последнее изменение
13.01.2025 15:27:16 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики с маркировкой проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,16кВт , 1ф
EVS Авто .
Термозащита : Термоконтакт
Заслонка притока
Площадь : 0 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Фильтры
Кол-во фильтров прит.секции : 1
1 сигнализация загрязнения на все фильтры
Электрокалорифер 1
1-фазний, 1x220 В , 2,4 кВт
Секция 1: 2,4 кВт
Дополнительные параметры
Маркировка проводов в щите
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-60-35
Комплект автоматики П3
П3
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Контроллер | M245 | Zentec | 110145 | 1
Щит управления (пластиковый) | BNK 65-24-1 24 modules. | Tekfor | 109441 | 1
Канальный датчик температуры NTC 10k (с креплением и трубкой) | WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) | Aterna | 109765, 109761, 106299 | 2
Датчик температуры комнатный | RTF, NTC10 k , T=0…+50 °C | Aterna | 108385 | 1
Накладной датчик температуры NTC10k | WF269-WT | Aterna | 109765, 109769,1 | 1
Датчик перепада давления | LF32-05 | Aterna | 109596 | 2
Капиллярный термостат | LF55T 2m | LEFOO | 100764 | 1
Привод заслонки дискретный (пруж.) | S6061SC-3.5DN/230V | Aterna | 108072 | 1
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD751B21E 0,75 кВт 1ф | INNOVERT | 110003 | 1
Смесительный узел | SUMXk25-D-4(25-60) (Kvs=4) (Ск. 2) | Aterna | 106248 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388412
Последнее изменение
13.01.2025 15:27:52 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики с маркировкой проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,75кВт , 3ф
1ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Заслонка притока
Площадь : 0,21 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Привод с пружиной
Фильтры
Кол-во фильтров прит.секции : 1
1 сигнализация загрязнения на все фильтры
Водяной нагрев 1
Теплоноситель : Вода
Расход теплоносителя : 1,3 м3/ч
Перепад давления: 5 кПа
Диаметр подключения : 25 мм
Смесительный узел
Кран : Danfoss
Kvs теплообменника : 5,813776
Выбранный Kvs : 4
Перепад давления на кране : 10,5625кПа
Скорость на кране(смесительном) : 0,7360226 м/с
Фреоновый охладитель 1
Без питания силовых цепей
Режим: Охлаждение
Дискретное управление
Автоматикой предусмотрено : Пуск, прием аварии(сухой контакт) .
Не предусмотрено : Управление мощностью , Режим оттайки
Дополнительные параметры
Маркировка проводов в щите
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-70-40
Комплект автоматики П4
П4
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Контроллер | M245 | Zentec | 110145 | 1
Щит управления (пластиковый) | КМПн-36 36 модулей. | ЭРА | 109442 | 1
Канальный датчик температуры NTC 10k (с креплением и трубкой) | WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) | Aterna | 109765, 109761, 106299 | 2
Накладной датчик температуры NTC10k | WF269-WT | Aterna | 109765, 109769,1 | 1
Датчик перепада давления | LF32-05 | Aterna | 109596 | 2
Капиллярный термостат | LF55T 2m | LEFOO | 100764 | 1
Привод заслонки дискретный (пруж.) | S6061SC-3.5DN/230V | Aterna | 108072 | 1
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD402B43E 4 кВт 3ф | INNOVERT | 110022 | 1
Смесительный узел | SUMXk25-D-6,3(25-60) (Kvs=6.3) (Ск. 2) | Aterna | 106250 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388413
Последнее изменение
13.01.2025 15:28:12 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики с маркировкой проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 3,7кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Заслонка притока
Площадь : 0,28 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Привод с пружиной
Фильтры
Кол-во фильтров прит.секции : 1
1 сигнализация загрязнения на все фильтры
Водяной нагрев 1
Теплоноситель : Вода
Расход теплоносителя : 1,9 м3/ч
Перепад давления: 3,8 кПа
Диаметр подключения : 25 мм
Смесительный узел
Кран : Danfoss
Kvs теплообменника : 9,746795
Выбранный Kvs : 6,3
Перепад давления на кране : 9,09549кПа
Скорость на кране(смесительном) : 1,075725 м/с
Дополнительные параметры
Маркировка проводов в щите
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Global Star-5
Комплект автоматики П5
П5
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Контроллер | M245 | Zentec | 110145 | 1
Щит управления (пластиковый) | BNK 65-24-1 24 modules. | Tekfor | 109441 | 1
Канальный датчик температуры NTC 10k (с креплением и трубкой) | WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) | Aterna | 109765, 109761, 106299 | 2
Накладной датчик температуры NTC10k | WF269-WT | Aterna | 109765, 109769,1 | 1
Датчик перепада давления | LF32-05 | Aterna | 109596 | 2
Капиллярный термостат | LF55T 2m | LEFOO | 100764 | 1
Привод заслонки дискретный (пруж.) | S6061SC-3.5DN/230V | Aterna | 108072 | 1
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B21E 1,5 кВт 1ф | INNOVERT | 110005 | 1
Смесительный узел | SUMXk32-D-10(25-80) (Kvs=10) (Ск. 2) | Aterna | 106257 | 1
Переход-футорка наружная-внутренняя. 1 1/4"х1" | VTr.581.N.0706 | VALTEC | 108904 | 2
Описание установки
Идентификатор
1388414
Последнее изменение
13.01.2025 15:28:28 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики с маркировкой проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 1,1кВт , 3ф
1ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Заслонка притока
Площадь : 0,355 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Привод с пружиной
Фильтры
Кол-во фильтров прит.секции : 1
1 сигнализация загрязнения на все фильтры
Водяной нагрев 1
Теплоноситель : Вода
Расход теплоносителя : 3,5 м3/ч
Перепад давления: 9,6 кПа
Диаметр подключения : 25 мм
Смесительный узел
Кран : Danfoss
Kvs теплообменника : 11,2962
Выбранный Kvs : 10
Перепад давления на кране : 12,25кПа
Скорость на кране(смесительном) : 1,209472 м/с
Дополнительные параметры
Маркировка проводов в щите
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-315
Комплект автоматики П6
П6
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Контроллер | M245 | Zentec | 110145 | 1
Щит управления (пластиковый) | BNK 65-24-1 24 modules. | Tekfor | 109441 | 1
Канальный датчик температуры NTC 10k (с креплением и трубкой) | WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) | Aterna | 109765, 109761, 106299 | 2
Накладной датчик температуры NTC10k | WF269-WT | Aterna | 109765, 109769,1 | 1
Датчик перепада давления | LF32-02 | Aterna | 109766 | 1
Датчик перепада давления | LF32-05 | Aterna | 109596 | 1
Капиллярный термостат | LF55T 2m | LEFOO | 100764 | 1
Привод заслонки дискретный (пруж.) | S6061SC-3.5DN/230V | Aterna | 108072 | 1
Смесительный узел | SUMXk25-D-4(25-60) (Kvs=4) (Ск. 1) | Aterna | 106248 | 1
Регулятор скорости оборотов | СРМщ2,5 | Aterna | 109974 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388415
Последнее изменение
13.01.2025 15:28:38 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики с маркировкой проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,29кВт , 1ф
EVS Авто .
Термозащита : Термоконтакт
Заслонка притока
Площадь : 0 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Привод с пружиной
Фильтры
Кол-во фильтров прит.секции : 1
1 сигнализация загрязнения на все фильтры
Водяной нагрев 1
Теплоноситель : Вода
Расход теплоносителя : 0,6 м3/ч
Перепад давления: 1 кПа
Диаметр подключения : 25 мм
Смесительный узел
Кран : Danfoss
Kvs теплообменника : 6
Выбранный Kvs : 4
Перепад давления на кране : 2,25кПа
Скорость на кране(смесительном) : 0,3397028 м/с
Дополнительные параметры
Маркировка проводов в щите
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-200
Комплект автоматики П7
П7
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Контроллер | M245 | Zentec | 110145 | 1
Щит управления (пластиковый) | BNK 65-24-1 24 modules. | Tekfor | 109441 | 1
Канальный датчик температуры NTC 10k (с креплением и трубкой) | WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) | Aterna | 109765, 109761, 106299 | 2
Накладной датчик температуры NTC10k | WF269-WT | Aterna | 109765, 109769,1 | 1
Датчик перепада давления | LF32-02 | Aterna | 109766 | 1
Датчик перепада давления | LF32-05 | Aterna | 109596 | 1
Капиллярный термостат | LF55T 2m | LEFOO | 100764 | 1
Привод заслонки дискретный (пруж.) | S6061SC-3.5DN/230V | Aterna | 108072 | 1
Смесительный узел | SUMXk20-D-1(25-60) (Kvs=1) (Ск. 1) | Aterna | 106245 | 1
Регулятор скорости оборотов | СРМщ2,5 | Aterna | 109974 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388416
Последнее изменение
13.01.2025 15:28:49 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики с маркировкой проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,16кВт , 1ф
EVS Авто .
Термозащита : Термоконтакт
Заслонка притока
Площадь : 0 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Привод с пружиной
Фильтры
Кол-во фильтров прит.секции : 1
1 сигнализация загрязнения на все фильтры
Водяной нагрев 1
Теплоноситель : Вода
Расход теплоносителя : 0,2 м3/ч
Перепад давления: 1 кПа
Диаметр подключения : 25 мм
Смесительный узел
Кран : Danfoss
Kvs теплообменника : 2
Выбранный Kvs : 1
Перепад давления на кране : 4кПа
Скорость на кране(смесительном) : 0,1769285 м/с
Дополнительные параметры
Маркировка проводов в щите
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Global Star-13
Комплект автоматики П8
П8
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Контроллер | M245 | Zentec | 110145 | 1
Щит управления (пластиковый) | КМПн-36 36 модулей. | ЭРА | 109442 | 1
Канальный датчик температуры NTC 10k (с креплением и трубкой) | WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) | Aterna | 109765, 109761, 106299 | 2
Накладной датчик температуры NTC10k | WF269-WT | Aterna | 109765, 109769,1 | 1
Датчик перепада давления | LF32-05 | Aterna | 109596 | 2
Капиллярный термостат | LF55T 6m | LEFOO | 100765 | 1
Привод заслонки (пруж.возвр.) | S6061SC-10DN/230V | Aterna | 108082 | 1
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD752B43E 7,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110031 | 1
Смесительный узел | SUMXk50-D-16-TM (32-100)N (Kvs=16) (Ск. 3) | Aterna | 109875 | 1
Переход-футорка наружная-внутренняя. 2"х1 1/4" | VTr.581.N.0907 | VALTEC | 108911 | 2
Описание установки
Идентификатор
1388417
Последнее изменение
13.01.2025 15:29:04 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики с маркировкой проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 7,5кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Заслонка притока
Площадь : 0,938 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Привод с пружиной
Фильтры
Кол-во фильтров прит.секции : 1
1 сигнализация загрязнения на все фильтры
Водяной нагрев 1
Теплоноситель : Вода
Расход теплоносителя : 11,1 м3/ч
Перепад давления: 37 кПа
Диаметр подключения : 32 мм
Смесительный узел
Кран : Aerostar
Kvs теплообменника : 18,24829
Выбранный Kvs : 16
Перепад давления на кране : 48,12891кПа
Скорость на кране(смесительном) : 1,571125 м/с
Дополнительные параметры
Маркировка проводов в щите
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П9
П9
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Контроллер | M245 | Zentec | 110145 | 1
Щит управления (пластиковый) | BNK 65-24-1 24 modules. | Tekfor | 109441 | 1
Канальный датчик температуры NTC 10k (с креплением и трубкой) | WF269+(MF-08)+(MFL-150/06) | Aterna | 109765, 109761, 106299 | 2
Накладной датчик температуры NTC10k | WF269-WT | Aterna | 109765, 109769,1 | 1
Датчик перепада давления | LF32-05 | Aterna | 109596 | 2
Капиллярный термостат | LF55T 2m | LEFOO | 100764 | 1
Привод заслонки дискретный (пруж.) | S6061SC-3.5DN/230V | Aterna | 108072 | 1
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD751B21E 0,75 кВт 1ф | INNOVERT | 110003 | 1
Смесительный узел | SUMXk25-D-4(25-60) (Kvs=4) (Ск. 1) | Aterna | 106248 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388418
Последнее изменение
13.01.2025 15:29:22 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики с маркировкой проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,75кВт , 3ф
1ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Заслонка притока
Площадь : 0,15 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Привод с пружиной
Фильтры
Кол-во фильтров прит.секции : 1
1 сигнализация загрязнения на все фильтры
Водяной нагрев 1
Теплоноситель : Вода
Расход теплоносителя : 0,8 м3/ч
Перепад давления: 2,3 кПа
Диаметр подключения : 25 мм
Смесительный узел
Кран : Danfoss
Kvs теплообменника : 5,275044
Выбранный Kvs : 4
Перепад давления на кране : 4кПа
Скорость на кране(смесительном) : 0,452937 м/с
Дополнительные параметры
Маркировка проводов в щите
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-125
Комплект автоматики В2
В2
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Привод заслонки дискрет. | TMU-230-02 | UCP | 108076 | 1
Регулятор скорости оборотов | SRE 2,5 | SHUFT | 109718 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388419
Последнее изменение
13.01.2025 15:29:49 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Управление вытяжным вентилятором
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 0,07кВт , 1ф
EVS Авто .
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка вытяжки
Площадь : 0 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-60-30
Комплект автоматики В3
В3
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Привод заслонки дискрет. | TMU-230-02 | UCP | 108076 | 1
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388420
Последнее изменение
13.01.2025 15:29:59 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Управление вытяжным вентилятором
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 1,5кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка вытяжки
Площадь : 0,18 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики В4
В4
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Привод заслонки дискрет. | TMU-230-02 | UCP | 108076 | 1
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388421
Последнее изменение
13.01.2025 15:30:09 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Управление вытяжным вентилятором
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 0,93кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка вытяжки
Площадь : 0,15 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Global Star-4
Комплект автоматики В5
В5
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Привод заслонки дискрет. | TMU-230-02 | UCP | 108076 | 1
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B21E 1,5 кВт 1ф | INNOVERT | 110005 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388422
Последнее изменение
13.01.2025 15:30:19 (c НДС 20%)
Опции
Установка наружного исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Управление вытяжным вентилятором
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 1,1кВт , 3ф
1ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка вытяжки
Площадь : 0,224 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-250
Комплект автоматики В6
В6
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Привод заслонки дискрет. | TMU-230-02 | UCP | 108076 | 1
Регулятор скорости оборотов | SRE 2,5 | SHUFT | 109718 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388423
Последнее изменение
13.01.2025 15:30:29 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Управление вытяжным вентилятором
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 0,16кВт , 1ф
EVS Авто .
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка вытяжки
Площадь : 0 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-160
Комплект автоматики В7
В7
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Привод заслонки дискрет. | TMU-230-02 | UCP | 108076 | 1
Регулятор скорости оборотов | SRE 2,5 | SHUFT | 109718 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388424
Последнее изменение
13.01.2025 15:30:41 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Управление вытяжным вентилятором
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 0,1кВт , 1ф
EVS Авто .
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка вытяжки
Площадь : 0 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Global Star-13
Комплект автоматики В8
В8
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Привод воздушной заслонки | S6061-08DN/220V | Aterna | 108071 | 1
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD402B43E 4 кВт 3ф | INNOVERT | 110022 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388425
Последнее изменение
13.01.2025 15:30:52 (c НДС 20%)
Опции
Установка наружного исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Управление вытяжным вентилятором
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 4кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка вытяжки
Площадь : 0,938 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
KFS-225/0,25/2-250
Комплект автоматики В9
В9
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Привод заслонки дискрет. | TMU-230-02 | UCP | 108076 | 1
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD751B21E 0,75 кВт 1ф | INNOVERT | 110003 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388426
Последнее изменение
13.01.2025 15:31:02 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Управление вытяжным вентилятором
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 0,25кВт , 3ф
1ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка вытяжки
Площадь : 0 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-315
Комплект автоматики В10
В10
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Привод заслонки дискрет. | TMU-230-02 | UCP | 108076 | 1
Регулятор скорости оборотов | SRE 2,5 | SHUFT | 109718 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388427
Последнее изменение
13.01.2025 15:31:35 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Управление вытяжным вентилятором
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 0,29кВт , 1ф
EVS Авто .
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка вытяжки
Площадь : 0 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-315
Комплект автоматики В11
В11
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Привод заслонки дискрет. | TMU-230-02 | UCP | 108076 | 1
Регулятор скорости оборотов | SRE 2,5 | SHUFT | 109718 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388428
Последнее изменение
13.01.2025 15:31:45 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Управление вытяжным вентилятором
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 0,29кВт , 1ф
EVS Авто .
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка вытяжки
Площадь : 0 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-100
Комплект автоматики В12
В12
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
Привод заслонки дискрет. | TMU-230-02 | UCP | 108076 | 1
Регулятор скорости оборотов | SRE 2,5 | SHUFT | 109718 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388429
Последнее изменение
13.01.2025 15:32:06 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Управление вытяжным вентилятором
Вентилятор вытяжки
Без резерва
Мощность: 0,07кВт , 1ф
EVS Авто .
Термозащита : Термоконтакт
Раздельное управление
Заслонка вытяжки
Площадь : 0 м2
Дискретное управление
Кол-во штоков : 1
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-25
Комплект автоматики П13.1
П13.1
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD751B43E 0,75 кВт 3ф | INNOVERT | 110004 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388430
Последнее изменение
13.01.2025 15:32:19 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,56кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.2
П13.2
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD751B21E 0,75 кВт 1ф | INNOVERT | 110003 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388431
Последнее изменение
13.01.2025 15:32:50 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,75кВт , 3ф
1ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.3
П13.3
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD751B21E 0,75 кВт 1ф | INNOVERT | 110003 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388432
Последнее изменение
13.01.2025 15:33:01 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,75кВт , 3ф
1ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.4
П13.4
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388433
Последнее изменение
13.01.2025 15:33:14 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,93кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.5
П13.5
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388434
Последнее изменение
13.01.2025 15:33:24 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,93кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.6
П13.6
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388435
Последнее изменение
13.01.2025 15:33:36 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,93кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.7
П13.7
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388436
Последнее изменение
13.01.2025 15:33:49 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,93кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.8
П13.8
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388437
Последнее изменение
13.01.2025 15:34:00 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,93кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.9
П13.9
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388438
Последнее изменение
13.01.2025 15:34:11 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,93кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.10
П13.10
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388439
Последнее изменение
13.01.2025 15:34:22 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,93кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.11
П13.11
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388440
Последнее изменение
13.01.2025 15:34:34 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,93кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.12
П13.12
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388441
Последнее изменение
13.01.2025 15:34:45 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,93кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
Коммерческое предложение действительно 5 дней с даты его создания! По истечению этого периода, цена должна быть обновлена!
Aerostar-50-30
Комплект автоматики П13.13
П13.13
Наименование | Тип | Производитель | Артикул | Кол-во
(Навесное оборудование ) | INNOVERT IVD152B43E 1,5 кВт 3ф | INNOVERT | 110006 | 1
Описание установки
Идентификатор
1388442
Последнее изменение
13.01.2025 15:34:55 (c НДС 20%)
Опции
Установка внутреннего исполнения
Рынок: Russia
Щит автоматики без маркировки проводов
Установка с возможностью подключения в SCADA
Вентилятор притока
Без резерва
Мощность: 0,93кВт , 3ф
3ф Преобразователь частоты .
Термозащита : Термоконтакт
1. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право замены оборудования,
входящего в комплект поставки автоматики на аналоги без согласования с Заказчиком.
2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять размер щита без
предварительного уведомления с сохранением всех технических характеристик.

## Алгоритм работы
Описание алгоритма работы установки ПВ1 | Описание алгоритма работы установки ПВ1 | Описание алгоритма работы установки ПВ1
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока 1,2" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора 1,2. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя. Авария генерируется если выходит из строя хотябы один вентилятор.
Вентилятор вытяжки | Вентилятор вытяжки | Вентилятор вытяжки
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора вытяжки 1,2" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора 1,2. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя. Авария генерируется если выходит из строя хотябы один вентилятор.
Заслонка притока | Заслонка притока | Заслонка притока
Воздушные заслонки необходимы для открытия, закрытия вентиляционных каналов. Основные параметры из настроек: 1) Время жалюзи - задается время на открытие воздушных заслонок, по истечению которого будет разрешена работа вентиляторов.
Заслонка вытяжки | Заслонка вытяжки | Заслонка вытяжки
Воздушные заслонки необходимы для открытия, закрытия вентиляционных каналов. Основные параметры из настроек: 1) Время жалюзи - задается время на открытие воздушных заслонок, по истечению которого будет разрешена работа вентиляторов.
Заслонка рециркуляции | Заслонка рециркуляции | Заслонка рециркуляции
Камера смешения позволяет подмешивать вытяжной воздух к приточному. Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора рециркуляции, тем самым открывая канал рециркуляции, подмешивая вытяжной воздух к приточному, при этом заслонки приточного и вытяжного воздуха пропорционально закрываются (Пример: Заслонка рециркуляции открыта на 70%, заслонка притока и вытяжки на 30%). Основные параметры из настроек: 1) Min%рециркуляции - задание минимального процента открытия заслонки рециркуляции 2) Max%рециркуляции - задание максимального процента открытия заслонки рециркуляции.
Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор | Пластинчатый рекуператор
Пластинчатый рекуператор участвует в контуре регулирования температуры воздуха. Байпас позволяет регулировать количество приточного воздуха, проходящего через пластинчатый рекуператор. Чем больше закрыта заслонка, тем эффективнее работает теплообмен на пластинах рекуператора. Рекуператор включается в работу, если разность температур наружного воздуха и воздуха в помещении больше 2°С. В противном случае если разности температуры нету, то заслонка байпаса открыта на 100%, рекуперации нет. Во время работы установки на охлаждение в летний период (уставка температуры ниже температуры приточного воздуха и температура наружного воздуха выше, чем температура в вытяжном канале из помещения) контроллер будет постепенно повышать процент регулятора байпаса, тем самым закрывая байпас, повышая производительность рекуператора в процессе поддержания температуры. Во время работы установки на нагрев в летний период контроллер будет постепенно открывает заслонку байпаса, тем самым исключая рекуператор из работы. Во время работы установки на нагрев в зимний период (уставка температуры выше температуры приточного воздуха и температура наружного воздуха ниже, чем температура в вытяжном канале из помещения) контроллер будет постепенно повышать процент регулятора байпаса, тем самым закрывая байпас, повышая производительность рекуператора в процессе поддержания температуры. Во время работы установки на охлаждение в зимний период контроллер будет постепенно открывать заслонку байпаса, тем самым исключая рекуператор из работы. Основные параметры из настроек: 1) Задержка на аварию - задается время по истечению которого генерируется авария. 2) Min/Max%байпаса - задание минимального/максимального процента открытия заслонки байпаса рекуператора. Аварии: 1) "Обмерзание рекуператора" - Опасная авария. Заслонка байпаса открывается на 100%. Разомкнуты контакты прессостата на рекуператоре.
Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1
Водяной калорифер участвует в контуре регулирования температуры воздуха. Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора водяного калорифера, тем самым открывая кран и повышая производительность устройства. При включении установки в зимний период будет осуществляться «прогрев». Контроллером предусмотрено автоматическое поддержание температуры обратного теплоносителя и реализованы алгоритмы, предотвращающие угрозу заморозки. Зимой циркуляционный насос работает постоянно. Основные параметры из настроек: 1) Режим работы - "Зима" - разрешается работа только в режиме зима. "Всегда" - разрешается работа в любой сезон. 2) Время/температура прогрева - задается время/температура прогрева калорифреа. 3) Min%Крана - задается минимальный процент открытия крана водяного калорифреа. Аварии: 1) "Авария термостата ВК" - Критическая авария. Сработал (разомкнулся) защитный термостат заморозки водяного калорифреа. Установка выключается и осуществляется "прогрев". 2) "Низкая Тобратки" - Критическая авария. Температура обратной воды достигла минимально допустимого значения.
Фильтры | Фильтры | Фильтры
Фильтр служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах. Аварии: 1) "Авария фильтра притока (1, 2...n)" - Опасная авария. Перепад давления на прессостате фильтра достиг порогового значения. Следует почистить или заменить фильтр. 2) "Авария фильтра вытяжки(1, 2...n)" - Опасная авария. Перепад давления на прессостате фильтра достиг порогового значения. Следует почистить или заменить фильтр.
Фреоновый охладитель 1 | Фреоновый охладитель 1 | Фреоновый охладитель 1
Фреоновый охладитель/нагреватель участвует в контуре регулирования температуры воздуха в канале (в помещении) и в контуре регулировании влажности (если есть датчик влажности воздуха). Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора ККБ. Если регулятор достиг процента включения - устройство включается. ККБ работает на охлаждение только в режиме Лето. ККБ работает на нагрев только в режиме Зима. Основные параметры из настроек: 1) Период - задается период на повторное включение. 2) Контакт аварии - задается тип контакта аварии NO/NC. 3) %Вкл.ККБ - задание процента регулятора, выше которого ККБ включится в работу. 4) %Выкл.ККБ - задание процента регулятора, ниже которого ККБ выключится. 5) Тразреш.работу - задается температура (наружного воздуха или перед ККБ), ниже которой запрещена работа ККБ. Аварии: 1) "Авария ККБ" - Опасная авария. Сработал контакт аварии ККБ. Фреоновый охладитель/нагреватель выключается.
Фреоновый охладитель 2 | Фреоновый охладитель 2 | Фреоновый охладитель 2
Фреоновый охладитель/нагреватель участвует в контуре регулирования температуры воздуха в канале (в помещении) и в контуре регулировании влажности (если есть датчик влажности воздуха). Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора ККБ. Если регулятор достиг процента включения - устройство включается. ККБ работает на охлаждение только в режиме Лето. ККБ работает на нагрев только в режиме Зима. Основные параметры из настроек: 1) Период - задается период на повторное включение. 2) Контакт аварии - задается тип контакта аварии NO/NC. 3) %Вкл.ККБ - задание процента регулятора, выше которого ККБ включится в работу. 4) %Выкл.ККБ - задание процента регулятора, ниже которого ККБ выключится. 5) Тразреш.работу - задается температура (наружного воздуха или перед ККБ), ниже которой запрещена работа ККБ. Аварии: 1) "Авария ККБ" - Опасная авария. Сработал контакт аварии ККБ. Фреоновый охладитель/нагреватель выключается.
Описание алгоритма работы установки П2 | Описание алгоритма работы установки П2 | Описание алгоритма работы установки П2
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Заслонка притока | Заслонка притока | Заслонка притока
Воздушные заслонки необходимы для открытия, закрытия вентиляционных каналов. Основные параметры из настроек: 1) Время жалюзи - задается время на открытие воздушных заслонок, по истечению которого будет разрешена работа вентиляторов.
Электрокалорифер 1 | Электрокалорифер 1 | Электрокалорифер 1
Электрический калорифер участвует в контуре регулирования температуры воздуха. Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора электрического калорифера, тем повышая производительность устройства. Первая секция ЭК включается в работу через ШИМ модулятор, чем выше процент регулятора, тем чаще симисторные блоки будут пропускать питающее напряжение на ТЭН первой секции. Вторая, третья и т.д. секции включаются в работу последовательно, по мере того, насколько насчитал регулятор ЭК. При выключении установки будет осуществляться «продувка» ТЭНов электрического калорифера. Основные параметры из настроек: 1) Режим работы - "Зима" - разрешается работа только в режиме зима. "Всегда" - разрешается работа в любой сезон. 2) Время продувки - задается время продувки ТЭНов электрокалорифреа. 3) Количество секций - задается количество активных секций ЭК. Аварии: 1) "Авария термостата ЭК" - Критическая авария. Сработал (разомкнулся) защитный термостат перегрева электрокалорифера.
Фильтры | Фильтры | Фильтры
Фильтр служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах. Аварии: 1) "Авария фильтра (ов)" - Опасная авария. Одна на все установленные фильтра. Перепад давления на прессостате фильтра достиг порогового значения. Следует почистить или заменить фильтр.
Описание алгоритма работы установки П3 | Описание алгоритма работы установки П3 | Описание алгоритма работы установки П3
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Заслонка притока | Заслонка притока | Заслонка притока
Воздушные заслонки необходимы для открытия, закрытия вентиляционных каналов. Основные параметры из настроек: 1) Время жалюзи - задается время на открытие воздушных заслонок, по истечению которого будет разрешена работа вентиляторов.
Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1
Водяной калорифер участвует в контуре регулирования температуры воздуха. Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора водяного калорифера, тем самым открывая кран и повышая производительность устройства. При включении установки в зимний период будет осуществляться «прогрев». Контроллером предусмотрено автоматическое поддержание температуры обратного теплоносителя и реализованы алгоритмы, предотвращающие угрозу заморозки. Зимой циркуляционный насос работает постоянно. Основные параметры из настроек: 1) Режим работы - "Зима" - разрешается работа только в режиме зима. "Всегда" - разрешается работа в любой сезон. 2) Время/температура прогрева - задается время/температура прогрева калорифреа. 3) Min%Крана - задается минимальный процент открытия крана водяного калорифреа. Аварии: 1) "Авария термостата ВК" - Критическая авария. Сработал (разомкнулся) защитный термостат заморозки водяного калорифреа. Установка выключается и осуществляется "прогрев". 2) "Низкая Тобратки" - Критическая авария. Температура обратной воды достигла минимально допустимого значения.
Фильтры | Фильтры | Фильтры
Фильтр служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах. Аварии: 1) "Авария фильтра (ов)" - Опасная авария. Одна на все установленные фильтра. Перепад давления на прессостате фильтра достиг порогового значения. Следует почистить или заменить фильтр.
Фреоновый охладитель 1 | Фреоновый охладитель 1 | Фреоновый охладитель 1
Фреоновый охладитель участвует в контуре регулирования температуры воздуха в канале (в помещении) и в контуре регулировании влажности (если есть датчик влажности воздуха). Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора ККБ. Если регулятор достиг процента включения - устройство включается. ККБ работает на охлаждение только в режиме Лето. Основные параметры из настроек: 1) Период - задается период на повторное включение. 2) Контакт аварии - задается тип контакта аварии NO/NC. 3) %Вкл.ККБ - задание процента регулятора, выше которого ККБ включится в работу. 4) %Выкл.ККБ - задание процента регулятора, ниже которого ККБ выключится. Аварии: 1) "Авария ККБ" - Опасная авария. Сработал контакт аварии ККБ. Фреоновый охладитель выключается.
Описание алгоритма работы установки П4 | Описание алгоритма работы установки П4 | Описание алгоритма работы установки П4
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Заслонка притока | Заслонка притока | Заслонка притока
Воздушные заслонки необходимы для открытия, закрытия вентиляционных каналов. Основные параметры из настроек: 1) Время жалюзи - задается время на открытие воздушных заслонок, по истечению которого будет разрешена работа вентиляторов.
Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1
Водяной калорифер участвует в контуре регулирования температуры воздуха. Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора водяного калорифера, тем самым открывая кран и повышая производительность устройства. При включении установки в зимний период будет осуществляться «прогрев». Контроллером предусмотрено автоматическое поддержание температуры обратного теплоносителя и реализованы алгоритмы, предотвращающие угрозу заморозки. Зимой циркуляционный насос работает постоянно. Основные параметры из настроек: 1) Режим работы - "Зима" - разрешается работа только в режиме зима. "Всегда" - разрешается работа в любой сезон. 2) Время/температура прогрева - задается время/температура прогрева калорифреа. 3) Min%Крана - задается минимальный процент открытия крана водяного калорифреа. Аварии: 1) "Авария термостата ВК" - Критическая авария. Сработал (разомкнулся) защитный термостат заморозки водяного калорифреа. Установка выключается и осуществляется "прогрев". 2) "Низкая Тобратки" - Критическая авария. Температура обратной воды достигла минимально допустимого значения.
Фильтры | Фильтры | Фильтры
Фильтр служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах. Аварии: 1) "Авария фильтра (ов)" - Опасная авария. Одна на все установленные фильтра. Перепад давления на прессостате фильтра достиг порогового значения. Следует почистить или заменить фильтр.
Описание алгоритма работы установки П5 | Описание алгоритма работы установки П5 | Описание алгоритма работы установки П5
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Заслонка притока | Заслонка притока | Заслонка притока
Воздушные заслонки необходимы для открытия, закрытия вентиляционных каналов. Основные параметры из настроек: 1) Время жалюзи - задается время на открытие воздушных заслонок, по истечению которого будет разрешена работа вентиляторов.
Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1
Водяной калорифер участвует в контуре регулирования температуры воздуха. Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора водяного калорифера, тем самым открывая кран и повышая производительность устройства. При включении установки в зимний период будет осуществляться «прогрев». Контроллером предусмотрено автоматическое поддержание температуры обратного теплоносителя и реализованы алгоритмы, предотвращающие угрозу заморозки. Зимой циркуляционный насос работает постоянно. Основные параметры из настроек: 1) Режим работы - "Зима" - разрешается работа только в режиме зима. "Всегда" - разрешается работа в любой сезон. 2) Время/температура прогрева - задается время/температура прогрева калорифреа. 3) Min%Крана - задается минимальный процент открытия крана водяного калорифреа. Аварии: 1) "Авария термостата ВК" - Критическая авария. Сработал (разомкнулся) защитный термостат заморозки водяного калорифреа. Установка выключается и осуществляется "прогрев". 2) "Низкая Тобратки" - Критическая авария. Температура обратной воды достигла минимально допустимого значения.
Фильтры | Фильтры | Фильтры
Фильтр служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах. Аварии: 1) "Авария фильтра (ов)" - Опасная авария. Одна на все установленные фильтра. Перепад давления на прессостате фильтра достиг порогового значения. Следует почистить или заменить фильтр.
Описание алгоритма работы установки П6 | Описание алгоритма работы установки П6 | Описание алгоритма работы установки П6
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Заслонка притока | Заслонка притока | Заслонка притока
Воздушные заслонки необходимы для открытия, закрытия вентиляционных каналов. Основные параметры из настроек: 1) Время жалюзи - задается время на открытие воздушных заслонок, по истечению которого будет разрешена работа вентиляторов.
Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1
Водяной калорифер участвует в контуре регулирования температуры воздуха. Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора водяного калорифера, тем самым открывая кран и повышая производительность устройства. При включении установки в зимний период будет осуществляться «прогрев». Контроллером предусмотрено автоматическое поддержание температуры обратного теплоносителя и реализованы алгоритмы, предотвращающие угрозу заморозки. Зимой циркуляционный насос работает постоянно. Основные параметры из настроек: 1) Режим работы - "Зима" - разрешается работа только в режиме зима. "Всегда" - разрешается работа в любой сезон. 2) Время/температура прогрева - задается время/температура прогрева калорифреа. 3) Min%Крана - задается минимальный процент открытия крана водяного калорифреа. Аварии: 1) "Авария термостата ВК" - Критическая авария. Сработал (разомкнулся) защитный термостат заморозки водяного калорифреа. Установка выключается и осуществляется "прогрев". 2) "Низкая Тобратки" - Критическая авария. Температура обратной воды достигла минимально допустимого значения.
Фильтры | Фильтры | Фильтры
Фильтр служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах. Аварии: 1) "Авария фильтра (ов)" - Опасная авария. Одна на все установленные фильтра. Перепад давления на прессостате фильтра достиг порогового значения. Следует почистить или заменить фильтр.
Описание алгоритма работы установки П7 | Описание алгоритма работы установки П7 | Описание алгоритма работы установки П7
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Заслонка притока | Заслонка притока | Заслонка притока
Воздушные заслонки необходимы для открытия, закрытия вентиляционных каналов. Основные параметры из настроек: 1) Время жалюзи - задается время на открытие воздушных заслонок, по истечению которого будет разрешена работа вентиляторов.
Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1
Водяной калорифер участвует в контуре регулирования температуры воздуха. Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора водяного калорифера, тем самым открывая кран и повышая производительность устройства. При включении установки в зимний период будет осуществляться «прогрев». Контроллером предусмотрено автоматическое поддержание температуры обратного теплоносителя и реализованы алгоритмы, предотвращающие угрозу заморозки. Зимой циркуляционный насос работает постоянно. Основные параметры из настроек: 1) Режим работы - "Зима" - разрешается работа только в режиме зима. "Всегда" - разрешается работа в любой сезон. 2) Время/температура прогрева - задается время/температура прогрева калорифреа. 3) Min%Крана - задается минимальный процент открытия крана водяного калорифреа. Аварии: 1) "Авария термостата ВК" - Критическая авария. Сработал (разомкнулся) защитный термостат заморозки водяного калорифреа. Установка выключается и осуществляется "прогрев". 2) "Низкая Тобратки" - Критическая авария. Температура обратной воды достигла минимально допустимого значения.
Фильтры | Фильтры | Фильтры
Фильтр служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах. Аварии: 1) "Авария фильтра (ов)" - Опасная авария. Одна на все установленные фильтра. Перепад давления на прессостате фильтра достиг порогового значения. Следует почистить или заменить фильтр.
Описание алгоритма работы установки П8 | Описание алгоритма работы установки П8 | Описание алгоритма работы установки П8
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Заслонка притока | Заслонка притока | Заслонка притока
Воздушные заслонки необходимы для открытия, закрытия вентиляционных каналов. Основные параметры из настроек: 1) Время жалюзи - задается время на открытие воздушных заслонок, по истечению которого будет разрешена работа вентиляторов.
Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1
Водяной калорифер участвует в контуре регулирования температуры воздуха. Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора водяного калорифера, тем самым открывая кран и повышая производительность устройства. При включении установки в зимний период будет осуществляться «прогрев». Контроллером предусмотрено автоматическое поддержание температуры обратного теплоносителя и реализованы алгоритмы, предотвращающие угрозу заморозки. Зимой циркуляционный насос работает постоянно. Основные параметры из настроек: 1) Режим работы - "Зима" - разрешается работа только в режиме зима. "Всегда" - разрешается работа в любой сезон. 2) Время/температура прогрева - задается время/температура прогрева калорифреа. 3) Min%Крана - задается минимальный процент открытия крана водяного калорифреа. Аварии: 1) "Авария термостата ВК" - Критическая авария. Сработал (разомкнулся) защитный термостат заморозки водяного калорифреа. Установка выключается и осуществляется "прогрев". 2) "Низкая Тобратки" - Критическая авария. Температура обратной воды достигла минимально допустимого значения.
Фильтры | Фильтры | Фильтры
Фильтр служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах. Аварии: 1) "Авария фильтра (ов)" - Опасная авария. Одна на все установленные фильтра. Перепад давления на прессостате фильтра достиг порогового значения. Следует почистить или заменить фильтр.
Описание алгоритма работы установки П9 | Описание алгоритма работы установки П9 | Описание алгоритма работы установки П9
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Заслонка притока | Заслонка притока | Заслонка притока
Воздушные заслонки необходимы для открытия, закрытия вентиляционных каналов. Основные параметры из настроек: 1) Время жалюзи - задается время на открытие воздушных заслонок, по истечению которого будет разрешена работа вентиляторов.
Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1 | Водяной нагрев 1
Водяной калорифер участвует в контуре регулирования температуры воздуха. Для достижения уставки контроллер будет постепенно повышать процент регулятора водяного калорифера, тем самым открывая кран и повышая производительность устройства. При включении установки в зимний период будет осуществляться «прогрев». Контроллером предусмотрено автоматическое поддержание температуры обратного теплоносителя и реализованы алгоритмы, предотвращающие угрозу заморозки. Зимой циркуляционный насос работает постоянно. Основные параметры из настроек: 1) Режим работы - "Зима" - разрешается работа только в режиме зима. "Всегда" - разрешается работа в любой сезон. 2) Время/температура прогрева - задается время/температура прогрева калорифреа. 3) Min%Крана - задается минимальный процент открытия крана водяного калорифреа. Аварии: 1) "Авария термостата ВК" - Критическая авария. Сработал (разомкнулся) защитный термостат заморозки водяного калорифреа. Установка выключается и осуществляется "прогрев". 2) "Низкая Тобратки" - Критическая авария. Температура обратной воды достигла минимально допустимого значения.
Фильтры | Фильтры | Фильтры
Фильтр служит для очистки от пыли (фильтрования) воздуха, подаваемого в помещения системами вентиляции и кондиционирования или используемого в технологических процессах. Аварии: 1) "Авария фильтра (ов)" - Опасная авария. Одна на все установленные фильтра. Перепад давления на прессостате фильтра достиг порогового значения. Следует почистить или заменить фильтр.
Описание алгоритма работы установки П13.1 | Описание алгоритма работы установки П13.1 | Описание алгоритма работы установки П13.1
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.2 | Описание алгоритма работы установки П13.2 | Описание алгоритма работы установки П13.2
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.3 | Описание алгоритма работы установки П13.3 | Описание алгоритма работы установки П13.3
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.4 | Описание алгоритма работы установки П13.4 | Описание алгоритма работы установки П13.4
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.5 | Описание алгоритма работы установки П13.5 | Описание алгоритма работы установки П13.5
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.6 | Описание алгоритма работы установки П13.6 | Описание алгоритма работы установки П13.6
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.7 | Описание алгоритма работы установки П13.7 | Описание алгоритма работы установки П13.7
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.8 | Описание алгоритма работы установки П13.8 | Описание алгоритма работы установки П13.8
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.9 | Описание алгоритма работы установки П13.9 | Описание алгоритма работы установки П13.9
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.10 | Описание алгоритма работы установки П13.10 | Описание алгоритма работы установки П13.10
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.11 | Описание алгоритма работы установки П13.11 | Описание алгоритма работы установки П13.11
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.12 | Описание алгоритма работы установки П13.12 | Описание алгоритма работы установки П13.12
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.
Описание алгоритма работы установки П13.13 | Описание алгоритма работы установки П13.13 | Описание алгоритма работы установки П13.13
Последовательность включения устройств: Все устройства, задействованные в поддержании заданной температуры воздуха работают в порядке приоритетности, изменяя производительность по своему ПИ закону регулирования. Приоритетность построена по принципу максимальной энергоэффективности.
Вентилятор притока | Вентилятор притока | Вентилятор притока
Вентилятор(ы) участвуют в процессе регулирования и поддержания требуемых уставок. Если в системе присутствуют датчики температуры, влажности, расхода воздуха, давления, СО2 и другие, то предоставляется выбор режима работы вентилятора. Основные параметры из опций: 1) Выбор скорости вращения вентиляторов - "1-я", "2-я", "3-я", "Авто" Основные параметры из настроек: 1) Время реакции - задается время, за которое должен сработать датчик перепада давления (дифференциальный датчик давления, дифманометр), показывающий факт работы вентилятора. Если время истекло, а датчик не сработал, генерируется авария. 2) Настройка скорости вращения - задается минимальный и максимальный процент вращения вентилятора. Аварии: 1) "Авария вентилятора притока" - Критическая авария. Нет подтверждения работы вентилятора. Разомкнуты термоконтакт, прессостат либо контакты подтверждения работы частотного преобразователя.

## Типы смес. узлов
Схема смесительного узла ПВ1 | Схема смесительного узла ПВ1 | Схема смесительного узла ПВ1
Схема смесительного узла П3 | Схема смесительного узла П3 | Схема смесительного узла П3
Схема смесительного узла П4 | Схема смесительного узла П4 | Схема смесительного узла П4
Схема смесительного узла П5 | Схема смесительного узла П5 | Схема смесительного узла П5
Схема смесительного узла П6 | Схема смесительного узла П6 | Схема смесительного узла П6
Схема смесительного узла П7 | Схема смесительного узла П7 | Схема смесительного узла П7
Схема смесительного узла П8 | Схема смесительного узла П8 | Схема смесительного узла П8
Схема смесительного узла П9 | Схема смесительного узла П9 | Схема смесительного узла П9