Компонент прибора пожарного управления

Паспорт

Настоящий паспорт распространяется на компоненты приборов пожарных управления, далее компоненты ППУ ЩУДУ-000Х-(Х-Х-Х-Х-Х) ЩУПК– 000-0, изготавливаемое в соответствии с комплектом КД и ТУ 26.30.50-005-55528260-2021, ТР ЕАЭС 043/2017 (раздел V, пп. 31-37), ГОСТ Р 53325 (раздел 7), ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ Р 51321.1, ГОСТ Р 51321.4, ГОСТ Р 51321.5, ГОСТ Р 516281., предназначенное для:

- управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,37 до 600 кВт электроприводов вентиляторов, а также другого технологического оборудования ( ЩУДУ и ЩУПК);

СОДЕРЖАНИЕ

1.	СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТЫ ПРИБОРОВ ПОЖАРНЫХ УПРАВЛЕНИЯ	5

2.	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6

2.1.	Общие сведения об изделии	6

2.2.	Условия эксплуатации	6

2.3.	Основные функции и технические данные компонентов ППУ	8

2.4.	Конструкция компонентов ППУ	8

3.	УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	8

4.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ компонентов ППУ	10

5.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	10

6.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	11

7.	СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	11

8.	СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ	13

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ППУ

ЩУДУ при заказе и в документации:

ЩУДУ-000Х-(Х-Х-Х-Х-Х)

, где:

| 1 | – | Обозначение типа изделия (ЩУДУ) |
| --- | --- | --- |
| 2 | – | Обозначение мощности привода 000 - (015 - до 1,5кВт; 022 - 2,2кВт; 040 - 3/4кВт; 055 - 5,5кВт; 075 - 7,5кВт; 110 - 11кВт; 150 - 15кВт; 185 - 18,5кВт; 220 - 22кВт; 300 - 30кВт; 370 – 37кВт; 450 – 45кВт; 550 – 55кВт) |
| 3 | - | Сведения об установленных устройствах (Ч – с частотным преобразователем; У – с устройством плавного пуска; Э – с электронагревом; 0 – отсутствие устройств) |
| 4 | – | Опция КН (контроль питающего напряжения) (1 – есть; 0 – нет) |
| 5 | – | Опция КЦ (контроль целостности силовых цепей до двигателя) (1 – есть; 0 – нет) |
| 6 | – | Опция КД (контроль давления/напора вентилятора) (1 – есть; 0 – нет) |
| 7 | – | Опция КК (управление клапанами ДУ) (1 – есть; 0 – нет) |
| 8 | – | Количество объектов при опции КК (от 1 до 30) |

| ХХХ | - | 000 | - | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |

где:

| 1 | – | Обозначение типа изделия (ЩУПК) |
| --- | --- | --- |
| 2 | – | Обозначение типа управления клапаном (001 – риверсивный; 002 – с пружинным возвратом; 003 – электромагнитный; 004 – другой тип) |
| 3 | - | Количество клапанов Примечание – допускается не указывать в условном обозначении при заказе и в документации обозначение опций в случае их отсутствия. |

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Общие сведения об изделии

Наименование изделия:

Компонент прибора пожарный управления   Шкаф управления вентилятором дымоудаления

Обозначение: ЩУДУ-040 (0-1-0-0-0)

Дата и год выпуска: “_____” август  2024г.

Наименование предприятия-изготовителя: ООО «СЗЭМО Завод ВЕНТИЛЯТОР»

Адрес: 193315, Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 52 кор.9

Тел/факс: (812) 331-00-97

Заводской номер: 3449-2024-001

Условия эксплуатации

2.2.1. По воздействию климатических факторов внешней среды при эксплуатации компонентов ППУ соответствует климатическому исполнению УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий. Компоненты ППУ сохраняет работоспособность в среде, которая не содержит газов, жидкости и пыли в концентрациях, нарушающих его работу, при отсутствии непосредственного воздействия солнечной радиации, при воздействии на него следующих климатических факторов внешней среды:

Компоненты ППУ должны сохранять работоспособность при и после воздействия повышенной температуры окружающей среды. Максимальная температура, при которой шкаф управления должен сохранять работоспособность, должна быть не ниже плюс 40 °C.

Шкафы управления должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них повышенной относительной влажности воздуха 93% при температуре 40°C.

Шкафы должны сохранять работоспособность при и после воздействия на них синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц при максимальной амплитуде смещения 0,35 мм.

2.2.2. Конструкция корпуса шкафа должна соответствовать группе механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1

.

2.3.2.  Основные технические характеристики компонентов ППУ представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 Номинальное рабочее напряжение компонента ППУ, В | 380 |
| 2 Номинальное напряжение цепей управления компонентов ППУ, В | 220 |
| 3 Номинальный ток, А | 16 |
| 4 Номинальный ударный ток в течение 0,2 с, кА | 10 |
| 5 Номинальная частота, Гц | 50 |
| 6 Максимальная мощность компонента ППУ, кВт | 4 |
| 7 Сопротивление между токоведущими частями и корпусом, (не менее) мОм | 10 |
| 8 Провода внутренних соединений должны иметь изоляцию на номинальное напряжение не менее, В | 660 |
| 9 Масса, кг (не более) | 15 |
| 10 Степень защиты, IP | 54 |
| 11 Габаритные размеры, мм, (ВхШхГ) | 395×310×220 |
| 12 Исполнение: напольное, навесное, встроенное (ненужное вычеркнуть) |  |

Конструкция компонента ППУ

Конструктивно компонент ППУ представляет собой шкаф, навесного или напольного исполнения, оснащённый замками, и установленным в нем электрооборудованием.

В состав компонента ППУ (в зависимости от назначения) входят:

- аппаратура управления и защиты;

- механические разъединители;

- автоматические выключатели;

- магнитные пускатели;

- соединительные клеммы;

- органы управления и индикации;

- частотный преобразователь, либо устройство плавного пуска;

- аппаратура поддержания микроклимата.

Ввод кабелей управления в компонент ППУ осуществляется через нижний цоколь.

Внутри компонента ППУ имеется шина для подключения цепей заземления шкафа.

Все металлические детали компонента ППУУ имеют антикоррозийное покрытие.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Компонет ППУ соответствует требованиям безопасности по ТУ 26.30.50-005-55528260-2021, ТР ЕАЭС 043/2017 (раздел V, пп. 31-37), ГОСТ Р 53325 (раздел 7), ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.4, ГОСТ Р 51321.1, ГОСТ Р 51321.4, ГОСТ Р 51321.5, ГОСТ Р 516281.

По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током компонент ППУ соответствует I классу по ГОСТ 12.2.007.0-75 раздел 2 “Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током”.

К эксплуатации и техническому обслуживанию компонента ППУ должны допускаться лица, достигшие

18 лет, прошедшие инструктаж по безопасности труда на рабочем месте и имеющие квалификационную группу для работы с электроустановками напряжением до 1000 В не ниже третьей.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.4-75 компонент ППУ обеспечивает требования безопасности, предотвращающие или уменьшающие до допустимого уровня воздействия на человека:

- электрического тока;

- частей изделия, нагревающихся до высоких температур.

Требования безопасности обеспечиваются:

- применением в конструкции блокировок;

- выполнением эргономических требований;

- принципом действия конструктивной схемы;

- наличием предупредительных надписей на внешних съемных элементах оболочки;

- включением требований безопасности в настоящий документ.

Защита от короткого замыкания:

- компонент ППУ имеет конструкцию, способную выдерживать тепловые и электродинамические нагрузки, возникающие при значениях токов КЗ не более установленных номинальных значений.

- компонент ППУ защищен от токов КЗ автоматическими выключателями.

Токоведущие элементы, находящиеся под напряжением более 42В переменного тока и 110В постоянного тока относительно корпуса НКУ, защищены от случайного прикосновения обслуживающего персонала в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Заземление компонента ППУ соответствует требованиям ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Минимальное сечение защитных проводников (PE) соответствует ГОСТ Р 51321.1-2007.

Пожаровзрывобезопасность компонента ППУ в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91.

Пожаровзрывобезопасность компонента ППУ обеспечивается:

- максимальным использованием негорючих и трудногорючих материалов;

- выбором соответствующих расстояний между токоведущими частями;

- средствами защиты.

Электрическая прочность изоляции главной электрической цепи относительно корпуса в нормальных климатических условиях выдерживает номинальное импульсное напряжение 2500В.

Сопротивление изоляции токоведущих частей соответствует требованиям ГОСТ Р 52931-2008.

Сопротивление между элементом заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью корпуса, которая может оказаться под напряжением, не превышает 0,05 Ом по ПТЭЭП.

Электрическое сопротивление изоляции вспомогательных цепей по отношению к корпусу и между собой при температуре (20 ± 5) °С и влажности от 30 до 80% составляет не менее 10 МОм.

Тип системы заземления – TN-С-S.

Сигнальные и силовые провода размещены в пластмассовых закрытых коробах.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮБЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ЗНАЧЕНИЯ НА МАРКИРОВКЕ ШКАФА НКУ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ Компонента ППУ

4.1. Компонент ППУ должно использоваться в соответствии со своим технологическим назначением.

4.2. Компонент ППУ подключается согласно схеме подключения:

- к заземлению;

- к электрической сети;

- к электродвигателям, либо к потребителям в сетях распределения;

- к контактам клеммных коробок (контакты конечных и моментных выключателей, при их наличии);

- к постам местного управления (ПМУ), при их наличии.

Сечение проводов силовых кабелей и заземления шкафа на объекте эксплуатации выбирается согласно ПУЭ исходя из мощностей управляемых электродвигателей.

Перед подключением необходимо проверить сопротивление изоляции кабеля и двигателя.

4.3. Перед вводом в эксплуатацию все болтовые соединения должны быть подтянуты, а корпус заземлен.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Транспортирование производится любым видом транспорта, исключая морской, в закрытых контейнерах с обеспечением защиты от дождя и снега.

Условия транспортирования – в соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78, категория “С”.

Крепление грузов в транспортных средствах и транспортирование изделий осуществляется в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Условия хранения – в соответствии с ГОСТ 15150-69 категории “1, 2” (Л).

5.3. При консервации на длительное время необходимо выполнить следующие мероприятия:

- произвести внешний осмотр,

- восстановить поврежденные места окраски,

- поместить в заводскую или эквивалентную ей тару,

- хранить в закрытых помещениях, исключающих попадание влаги и резких смен температуры.

5.4. После длительного хранения более 6 месяцев необходимо выполнить мероприятия согласно рекомендациям завода-изготовителя, комплектующих используемых в компоненте ППУ.

5.5 Проводить внешний осмотр и техническое обслуживание не реже одного раза в месяц с записью в журнале осмотров.

5.6. При осмотрах и периодических проверках необходимо обратить особое внимание прочность контактных соединений, состояния контактных поверхностей и состояния электрических цепей.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 – Комплектность поставки компонента ППУ

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1. Компонент ППУ ЩУДУ-040 (0-1-0-0-0) | 1 |
| Комплект документации: - Схема принципиальная (либо однолинейная) - Схема внешних подключений или связей (по требованию заказчика) - Спецификация на приборы и аппаратуру | 1 |
| 3. Ведомость ЗИП (при наличии запасных частей) | - |
| 4. Документация на узлы и оборудование, если таковая предоставляется заводом-изготовителем | - |
| 5. Паспорт | 1 |
| Примечание – полное наименование, обозначение и количество поставляемой продукции и документов определяется при заказе. |  |

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Средний срок службы – не менее десяти лет. При условии своевременной замены элементов, имеющих меньший срок службы.

7.2. Изготовитель гарантирует соответствие требованиям конструкторской и эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, а также сохранности пломб.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев с момента отгрузки заказчику.

7.4. В период гарантийного срока эксплуатации устранение неисправностей в изделии проводит предприятие-изготовитель при соблюдении потребителем условий его транспортирования, хранения и эксплуатации. Если выход из строя изделия обусловлен несоблюдением правил транспортирования, хранения и эксплуатации, то его восстановление производится за счет потребителя.

7.5. Производитель не осуществляет гарантийное обслуживание если Покупатель без письменного уведомления Производителя в течении гарантийного срока произвел ремонт продукции самостоятельно или с помощью сторонней организации, либо были сорваны заводские пломбы, либо внесены изменения в Оборудование.

7.6. Гарантийные обязательства Производителя недействительны в отношении неисправностей и износа, возникающих в результате следующих обстоятельств:

- использование продукции не по назначению;

- допущенные Заказчиком или третьими лицами ошибки в сборке, монтаже и запуске продукции;

- нормальный износ частей и компонентов, подверженных износу в процессе эксплуатации;

- неправильное или небрежное обращение с продукцией, работа продукции с материалами, несоответствующими его назначению, использование не рекомендованных расходных материалов.

7.7. Гарантийные обязательства Производителя не относятся к дефектам, возникшим вследствие неправильного или небрежного хранения, эксплуатации, обслуживания или чрезмерной нагрузки на изделие, а также не распространяется на быстроизнашивающиеся расходные детали.

7.8. Покупатель обязан в течении 30 дней произвести приемку оборудования по качеству. При ее не проведении Покупатель не может ссылаться на видимые дефекты, которые могли быть обнаружены на приемке оборудования.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Комплект прибора пожарного управления

ЩУДУ-040 (0-1-0-0-0)

Заводской номер 3449-2024-001

Соответствует ТУ 26.30.50-005-55528260-2021 и признан годным для эксплуатации.

М.П

Дата выпуска, личная подпись лица, ответственного за приемку


август     2024 _________________________Терещенко С.Ю._