Приложение №ХХ

к Договору подряда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На внутренние противопожарные  двери, кровельные люки и двери ПВХ на объекте: 
Гостиница по адресу: г. Москва, ул. Электродная, вл.2А

|  | Позиция | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глухие металлические двери |  |  |  |
| 1 | Материал двери | Сталь |  |
| 2 | Коробка | С широкими наличником, цельнокатаная, изготовлена из стали, не менее 1,5 мм. |  |
| 3 | Полотно | Толщина металла не менее 1,5 мм, цельно листовое, толщиной не менее 70 мм. |  |
| 4 | Петли | открытые, на упорных подшипниках |  |
| 5 | Притвор | Да |  |
| 8 | Отделка | Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях, цвет RAL по дизайн-проекту. |  |
| 10 | Глазок | Нет |  |
| 11 | Замок | Ригельный Гардиан, Mottura, CISA или аналог с возможностью замены + броненакладка. Нажимная ручка. |  |
| 12 | Задвижка | Нет |  |
| 13 | Второй замок | Нет |  |
| 14 | Закладная деталь в теле коробки и в полотне для протяжки питания к электронному замку | НЕТ |  |
| 17.1 | Двери глухие металлические Открывание и количество в соответствии с РД 12-ОМ/2023-АР-2 | РД АР-2 ДВ-1. ГОСТ 31173-2003. ДСВ1255-505-1штука. ДВ-3. ГОСТ 6629-88 . ДГ 2100-500-54 штуки. ДВ-3Л. ГОСТ 6629-88 . ДГ 2100-500-55штуки. ДВ-9. ГОСТ 31173-2003 ДСВ2100-1000-6 штук. ДВ-9Л ГОСТ 31173-2003 ДСВ2100-1000Л- 4 штук. ДВ-17 ГОСТ Р 57327-2016 ДСВ2100-1100 – 34 штук. ДВ-21 ГОСТ Р 57327-2016 ДСВ2100-1200- 119штук. |  |
|  |  | Металлическая внутренняя, глухая, однопольная, распашная, с порогом. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна согласно проекта Ар-2 (RAL 7045). Дверь в вент. шахту. |  |
|  |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. (согласно дизайн проекта) Двери коммуникационных ниш |  |
| ДВ-3Л |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. (согласно дизайн проекта) Двери коммуникационных ниш |  |
| ДВ-9 |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна согласно проекта АР-2 (RAL 7045). Дверь в кладовые. |  |
| ДВ-9Л |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога.. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна согласно проекта АР-2 (RAL 7045). Дверь в кладовые. |  |
| ДВ-17 |  | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, с порогом. Без заполнения. Ручка нажимная, замок. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна согласно АР-2. (RAL 7045). Дверь в коммуникационные шкафы. |  |
| ДВ-21 |  | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, с порогом. Ручка нажимная, замок. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях, цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. Дверь коммуникационных ниш. |  |
| Люки под отделку |  |  |  |
|  | Люки под отделку | ДВ-2Л. ДГ1500-500Л- 3шт. |  |
| 1 | Материал | Аллюминий |  |
| 2 | С кантом или без | С кантом (предварительно, для расчёта, возможно уточнение после выхода дизайн проекта). |  |
| 3 | Окраска | Дополнительно, по дизайн проекту. |  |
| 4 | Производитель | www.xammer-luki.ru Группа компаний Хаммер |  |
| 5 | Тип люка | Люк-дверь под плитку "Техно" Усиленный алюминиевый люк для частого использования и скрытия больших проёмов. |  |
| 6 | Тип закрывания | Утопленная ручка + шариковые защелки + замок EURO-LOCKS (предварительно, возможна корректировка после выхода дизайн -проекта). |  |
| ДВ-2Л |  | Люк-дверь под отделку керамогранитом «Техно» Хаммер г.к. (или аналог). Цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. Двери в шкафы коммуникационные |  |
| Двери ПВХ |  |  |  |
| 1 | Материал | ПВХ |  |
| 2 | Тип открывания | Однопольная, распашная |  |
| 3 | Открывание и количество в соответствии с РД 12-ОМ/2023-АР-2 | РД АР-2 ДВ-4 ГОСТ 6629-88. ДГ2100-700-2шт. ДВ-4Л ГОСТ 6629-88. ДГ2100-700Л-2шт. ДВ-5 ГОСТ 6629-88. ДГ2100-800-1шт. ДВ-5 Л ГОСТ 6629-88. ДГ2100-800Л-1шт ДВ-7 ГОСТ 6629-88. ДГ2100-900-1шт ДВ-7Л ГОСТ 6629-88. ДГ2100-900Л-3шт ДВ-8Л ГОСТ 6629-88. ДГ2100-900Л-1шт ДВ-12Л ГОСТ 6629-88. ДО2100-1005Л-1шт ДВ-13 ГОСТ 6629-88. ДО2100-1100-1шт ДВ-13Л ГОСТ 6629-88. ДО2100-1100Л-1шт |  |
| ДВ-4 |  | ПВХ, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна по АР-2 (RAL 7047). Дверь в душевые. |  |
| ДВ-4Л |  | ПВХ, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна по АР-2 (RAL 7047). Дверь в душевые. |  |
| ДВ-5 |  | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна RAL и фунитура по дополнительному согласованию. Дверь в КУИ |  |
| ДВ-5Л |  | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна RAL и фунитура по дополнительному согласованию. Дверь в сан.узел. |  |
| ДВ-7 |  | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. Дверь в охрану. |  |
| ДВ-7Л |  | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. Двери в гардероб. |  |
| ДВ-8Л |  | ПВХ внутренняя, остекленная, ударостойкое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна согласно АР-2 (RAL 7047) Дверь в административное помещение. |  |
| ДВ-12Л |  | ПВХ внутренняя, остекленная, ударостойкое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полотна согласно АР-2(RAL 7047). Дверь в административное помещение. |  |
| ДВ-13 |  | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полота RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. Дверь в комнату багажа |  |
| ДВ-13Л |  | ПВХ внутренняя, глухая, однопольная, распашная, без порога. Ручка нажимная. Цвет полота RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. Дверь в с/у для МГН. |  |
| Металлические глухие противопожарные двери. |  |  |  |
| 1 | Материал | металл |  |
| 2 | Тип открывания | распашная |  |
| 3 | Потребность в установке закладных устройств в коробке под СКУД | ДА |  |
| 4 | Открывание и количество в соответствии с РД 12-ОМ/2023-АР-2 | РД. АР-2 ДВ-6 ГОСТ 6629-8 . ДПС 01 2100-900 ЕI30 – 17шт. ДВ-6Л ГОСТ 6629-8 . ДПС 01 2100-900Л ЕI30 – 17шт ДВ-10 ГОСТ 31173-2003 ДПС 01 2100-1000 ЕI60-1шт. ДВ-11 ГОСТ 31173-2003 ДПС 01 2100-1000 ЕIS60- 13 шт ДВ-11Л ГОСТ 31173-2003 ДПС 01 2100-1000 ЕIS60- 27 шт ДВ-15 ГОСТ 31173-2003 ДПС 01 2100-1100 ЕIS60- 1 шт ДВ-15Л ГОСТ 31173-2003 ДПС 01 2100-1100Л ЕIS60- 1 шт ДВ-18 ГОСТ 31173-2003 ДПС 01 2100-1200Л ЕI60- 1шт. ДВ-20Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1200Л ЕI30- 2шт. ДВ-19 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1200 ЕI30- 1 шт. ДВ 25 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1600 ЕIS60- 1шт |  |
| ДВ-6 |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая EI30, с порогом не более 14мм, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. Дверь в помещение поэтажного обслуживания. |  |
| ДВ-6Л |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая EI30, с порогом не более 14мм, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL по дополнительному согласованию. Дверь в помещение поэтажного обслуживания. |  |
| ДВ-10 |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, противопожарная EI60, с порогом, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна согласно АР-2(RAL 7047) |  |
| ДВ-11 |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL и фурнитура дополнительному согласованию. Тех. помещения . (Итп, ГРЩ, ВРУ) |  |
| ДВ-11Л |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Цвет полотна RAL и фурнитура дополнительному согласованию. Двери в тех. помещения. |  |
| ДВ-15 |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная. Цвет полотна согласно АР-2(RAL 7047). Двери в лестничный корридор |  |
| ДВ-15Л |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная. Цвет полотна согласно АР-2(RAL 7047) Двери в лестничный корридор. |  |
| ДВ-18 |  | Металлическая, внутренняя, однопольная, глухая, огнестойкая EI60, с порогом не более 14мм, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Окраска КМ0 в заводских условиях, цвет RAL по дополнительному согласованию. Дверь в насосную. |  |
| ДВ-19 |  | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая EI30, с порогом , уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях, цвет RAL по дополнительному согласованию. Дверь в пункт пожаротушения. |  |
| ДВ-20 |  | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая EI30, противопожарная решетка LVV40 250х150h, с порогом, доводчик с координатором движения створок, уплотнение в притворах. Ручка нажимная, замок. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. Дверь в кладовую белья. |  |
| ДВ-25 |  | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, глухая, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Ручка нажимная (антипаника). Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. Дверь в помещение хранения инвентаря. |  |
| Люки кровельные противопожарные |  |  |  |
| 1. | Материал |  | Металл |
| 2. | ПРоизводитель |  | www.xammer-luki.ru Группа компаний Хаммер |
| 3 | Заполнение |  | базальтовая вата плотностью не менее 150кг/м3 |
| 4 | Наименование |  | Люк кровельный противопожарный EI60 "Небоскреб" ПК Хаммер |
| 5 | Цвет крышки |  | RAL 7015 |
|  | Открывание и количество в соответствии с РД 12-ОМ/2023-АР-2 |  |  |
|  |  |  | Люк кровельный металлический EI60 (1950*1100) – 2 штуки. Размер дополнительно уточняется по месту. Люк кровельный противопожарный EI60 "Небоскреб" (ПК Хаммер или аналог), на петле с газовыми пружинами. Заполнение крышки - базальтовая вата плотностью не менее 150кг/м3. Цвет крышки RAL 7015. |
|  | Остеклённые, противопожарные металлические двери |  |  |
|  | Материал двери |  | Сталь |
|  | Коробка |  | С широкими наличником, цельнокатаная, изготовлена из стали, не менее 1,5 мм. |
|  | Полотно |  | Толщина металла не менее 1,5 мм, цельно листовое, толщиной не менее 70 мм, с противопожарным заполнением. |
|  | Петли |  | открытые, на упорных подшипниках |
|  | Притвор |  | Да |
|  | Отделка |  | Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях, цвет RAL по дизайн-проекту. |
|  | Двери металлические , противопожарные, со стеклом. |  | РД АР-2 ДВ-16 Гост 31173-203 ДПСО 01 2100-1100 ЕIS60- 1 штука. ДВ-16Л Гост 31173-203 ДПСО 01 2100-1100Л ЕIS60- 1 штука. ДВ-22 Гост 31173-203 ДПСО 01 2100-1250 ЕIS60- 34 штуки. ДВ24Л ГОСТ 57327-2016 ДПС 02 2100-1400Л ЕIS60- 68 штук. ДВ 26 ГОСТ 31173-2016 ДПСО 02 2100-1800 ЕIS60- 2 шт. ДВ23 ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1400 ЕIS60- 3шт. ДВ23Л ГОСТ Р 57327-2016 ДПС 02 2100-1400Л ЕIS60- 20шт. |
| ДВ-16 |  |  | Металлическая внутренняя, однопольная, распашная, остекленная,ударостойкое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порог не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная (антипаника). Окраска порошковой краской КМО в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура дополнительному согласованию. Предусмотреть возможность установки на время строительства единого мастер ключа, в последствии демонтируемого. Дверь на эвакуационную лестницу в паркинге. |
| ДВ-16Л |  |  | Металлическая внутренняя, однопольная, распашная, остекленная,ударостойкое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порог не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная (антипаника). Окраска порошковой краской КМО в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура дополнительному согласованию. Предусмотреть возможность установки на время строительства единого мастер ключа, в последствии демонтируемого. Дверь на эвакуационную лестницу в паркинге. |
|  |  |  | Металлическая внутренняя, однопольная, распашная, остекленная 15-20%, ударостойкое матовое остекление класс защиты СМ3 (ГОСТ 30826-2014), противоосколочная пленка, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порог не более 14мм, доводчик, уплотнение в притворах. Ручка нажимная. Окраска порошковой краской КМО в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. Выход из лифтового холла на лестницу. |
| ДВ-24 |  |  | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, ударостойкое остекление 60-70%, класс защиты СМ3 (ГОСТ30826-2014), противоосколочная пленка, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях.Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. Предусмотреть возможность установки на время строительства единого мастер ключа, в последствии демонтируемого. Выход из лифтового холла в корридор. |
| ДВ-26 |  |  | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, ударостойкое остекление, класс защиты СМ3 (ГОСТ30826-2014), противоосколочная пленка, огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Ручка нажимная. Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по дополнительному согласованию. Вход в помещение для уборочной техники. |
| ДВ-23 |  |  | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, остеклённая 60-70%, ударопрочное остекление огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Ручка нажимная (антипаника). Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по отдельному согласованию.Предусмотреть возможность установки на время строительства единого мастер ключа, в последствии демонтируемого. Двери лифтового холла |
| ДВ-23Л |  |  | Металлическая, внутренняя, двупольная, распашная, остеклённая 60-70%, ударопрочное остекление огнестойкая, дымогазонепроницаемая EIS60, с порогом не более 14мм, доводчик с координатором движения створок. Ручка нажимная (антипаника). Окраска порошковой краской КМ0 в заводских условиях. Цвет полотна RAL и фурнитура по отдельному согласованию.Предусмотреть возможность установки на время строительства единого мастер ключа, в последствии демонтируемого. Двери лифтового холла |

| Генподрядчик: ООО «ОблСтройИнвест» | Подрядчик: Место для ввода текста. |
| --- | --- |
| Генеральный директор ________________ / В.Б. Волхонский / | Генеральный директор __________________/ / |