ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения тендера на проектирование Рабочей документации автоматической установки газового пожаротушения и выполнения строительно-монтажных работ на объекте: Многофункциональный гостиничный комплекс с подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Москва, ЮЗАО, ул. Наметкина, вл. 10.

| № пп | Наименование условий | Содержание условий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Многофункциональный гостиничный комплекс с подземным паркингом, расположенный по адресу: г. Москва, ЮЗАО, ул. Наметкина, вл. 10. |
| 2. | Вид работ | Проектирование раздела АУГПТ и Выполнение строительно-монтажных работ по разработанной РД |
| 3. | Место расположения объекта | г. Москва, ЮЗАО, ул. Наметкина, вл. 10. |
| 4. | Заказчик (Генподрядчик) | АО «ГК «Основа» |
| 5. | Основание | Настоящее техническое задание и комплекты документации, предоставленные Заказчиком/Генподрядчиком |
| 6. | Сроки выполнения работ | 180 календарных дней |
| 7. | Комплект документации предоставляемый Заказчиком претенденту | - Настоящее техническое задание - Укрупненная ведомость объемов работ, представленная на тендерной площадке - Список контактных лиц - Комплект чертежей проекта |
| 8. | Задача претендента | Разработать коммерческое предложение: 1. Выполнить проектирование по разработке рабочей документации раздела «Автоматическая установка газового пожаротушения» (АУГП) на основе настоящего задания, предоставленных заказчиком изысканий и действующих регламентирующих документов, с дальнейшем согласование с представителями АО «ГК «Основа» 2. Выполнить СМР по разработанной и согласованной документации АУГП. В предложении должны быть представлены график финансирования и график производства работ. |
| 9. | Объемы работ | Представлены в укрупненной ведомости объемов работ на тендерной площадке |
| 10. | Основные требования к документации | Разработка документации должна производиться в соответствии с действующими строительными, санитарными и противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, утвержденными в установленном порядке Российской Федерацией и Правительством г. Москва. Решения должны соответствовать требованиям: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 59636-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.» - СП 6.13130. 2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; - Правила устройства электроустановок (издание 7); - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки. пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» - СП 484.1311500.2020 изм. 1 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». |
| 11. | Состав разрабатываемой документации и требования к содержанию | Состав комплекта документации стадии «Рабочая документация» – в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме достаточном для строительства. Состав разделов может быть уточнен на этапе проектирования. |
| 12 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержании технологических решений | 4.5. Автоматическая установка газового пожаротушения. Автоматическая установка газового пожаротушения предназначена для: - обнаружения возникновения места возгорания и (или) задымления; - передачи сообщения о вышеуказанных ситуациях на пульт и на пост пожарной охраны, на котором организовано круглосуточное дежурство; - выдачи сигнала на запуск системы оповещения о пожаре; - выпуск огнетушащего вещества в защищаемое помещение. Защите АГПТ подлежат следующие помещения: №4.19; №4.18; №4.20; №4.28; №4.29; №4.08; №4.09; №4.21; №4.30; №4.16; №4.17; №4.26; №4.31 Применяемое в проекте оборудование должно обладать высокой степенью надежности и иметь необходимые сертификаты пожарной безопасности и соответствия Российской Федерации. Электротехническую часть выполнить на оборудование производства компании ООО «Рубеж». Создаваемая установка автоматического пожаротушения должна обеспечивать: - формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании не менее двух пожарных извещателей; - возможность автоматического (от пожарных извещателей) и дистанционного (от кнопок с поста пожарной охраны) запуска установки, окончательные решение уточняется на этапе разработки рабочей документации; - возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки с выдачей светового и звукового сигналов о переключении; - задержку выпуска газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей; - формирование сигнала на включение системы оповещения о пожаре; - передачу сигналов о пожаре, срабатывании и состоянии установки в дежурном режиме персоналу, ведущему круглосуточное дежурство. АУГП должна состоять из технологической и электротехнической части. В состав технологической части входят: - модули газового пожаротушения; - запорно-пусковые устройства; - технологические трубопроводы; - распределительные насадки. В состав электротехнической части входят: - пожарные извещатели; - приборы приемно-контрольные и управления; - светозвуковые оповещатели; - кнопки дистанционного пуска и восстановления автоматического режима работы установки; - шлейфы пожарной сигнализации, соединительные и питающие линии. Удаление дыма из верхних и нижних зон защищаемых помещений после пожара осуществить с помощью переносного дымососа. Требования к электроснабжению системы пожаротушения. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к потребителям первой категории согласно ПУЭ и СП 6.13130. 2021. |
| 13. | Согласование документации | Исполнитель согласовывает разработанную документацию с Заказчиком. |
| 14. | Требования о предъявлении и принятии выполненных работ | Заказчику передаётся рабочая документация на электронном носителе в формате разработки (dwg, word, excel, pdf) и формате PDF в 1 экз. |
| 15. | Особые требования | - До представления коммерческого предложения Подрядчик выезжает на место производства работ, изучает представленную рабочую документацию и учитывает в цене предложения все основные и вспомогательные работы. - ТКП подрядчиков должно включать в себя все возможные стоимости Работ и Материалов в соответствии с проектной документацией и ведомостью оферты на Объект и со строительными нормами и правилами, в том числе возможных работ, определенно в оферте не упомянутых, но необходимых для полного сооружения Объекта, на 100% позволяющих его нормальную эксплуатацию с получением Заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства (ЗОС), с разработкой ППР и оформлением полного комплекта исполнительной документации со сдачей работ и исполнительной документации Генподрядчику, Заказчику, Эксплуатирующим организациям и иным организациям с подписанием актов приёмок. - Претендент подтверждает, что комплект документации, предоставленный Заказчиком, является достаточным для выполнения работ в полном объеме. - В стоимости коммерческого предложения предусмотреть затраты на мобилизацию - организацию работы и содержание строительной площадки в зоне своей ответственности. - В стоимость коммерческого предложения предусмотреть затраты на электроэнергию, подъемно-транспортные механизмы для транспортировки материалов и оборудования, а также крепежные и расходные материалы. - В стоимости коммерческого предложения Учесть устройство отверстий под инженерные коммуникации при необходимости в зоне своей ответственности. - Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс ПНР. |
| 16. | Требования к Банковской гарантии | - БГ необходима при запрошенном авансировании более 10 млн. руб. Обслуживание БГ необходимо учесть в стоимости КП из расчёта графика финансирования. Банк предоставивший БГ должен находиться в ТОП-20. |
| 17. | Обмен документами с АО «ГК «Основа» | - Обмен документами с АО «ГК «ОСНОВА» осуществляется в системе электронного документооборота Контур Диадок. Просим Вас, при объявлении Вас победителями на тендере, до заключения договора, отправить нам приглашение в этой системе, загрузив в строку поиска наш идентификатор участника ЭДО: 2BM-9715264590-771501001-201608031259170674591 |