ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
I. Общие требования
Исполнитель качественно выполняет работу для поддержания эксплуатационных параметров лифтов и обслуживанию лифтов аттестованным обслуживающим персоналом.

Исполнитель не должен допускать порчу имущества Заказчика, обеспечить сохранность инженерных сетей Заказчика в зоне выполнения работ.

Исполнитель при выполнении работ обязан соблюдать все нормативно-правовые документы, принятые на территории Российской Федерации (РФ), регламентирующие выполнение работ:

- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов",
- Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов;

- Положения о порядке организации и эксплуатации лифтов;

ГОСТ-Р 2010 (ЕН 81-1/2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности».

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП и ПТБ при ЭЭП).

Исполнитель выполняет работы в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией завода изготовителя и в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых документов, принятых на территории РФ.

Работы должны выполняться с использованием оборудования и инструмента, материалов и запасных частей, которые должны соответствовать требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ и другим нормативно-правовым документам, принятым на территории РФ.
  - на период замены лифтового оборудования (капитального ремонта) техническое обслуживание не требуется и не оплачивается Заказчиком.
- Вывод связи с переговорных устройств кабины лифта на круглосуточного диспетчера, а также организация вывода связи. 

- Нахождение Электромехаников на объектах с графиком, согласно приложений №1,2,3. Управляющая организация предоставляет на объекте помещение для нахождения механика, а также складирования оборудования. Организация связи обеспечивается силами Лифтовой организации. 

II. Организация технического обслуживания, текущего ремонта 

лифтов, обслуживания лифтов аттестованным обслуживающим персоналом:
1.Исполнитель организует:

- планово-предупредительные работы;

- аварийно-техническое обслуживание;

- текущий ремонт;

- обслуживание аттестованным обслуживающим персоналом;

- подготовку лифтов к ежегодному техническому освидетельствованию;

- предъявление лифтового оборудования официальным органам при техническом освидетельствовании и контрольных проверках, проводимых Ростехнадзором.

2. Привлекает к работе аттестованных электромехаников, связистов, наладчиков для лифтов с электронным управлением.

3. Должен иметь ремонтную-аварийную службу, работающую круглосуточно для выполнения трудоемких аварийно-восстановительных работ, прибытие аварийной службы в течение 30 минут.

4. Должен иметь ремонтную базу, оснащенную соответствующим оборудованием.

5. Иметь в наличии нестандартное оборудование, оснастку и приспособления для ремонта и проверки лифтов: съемники, спец-ключи.

6. Иметь в наличии стандартное оборудование; тали, электросварочные аппараты, различный электроинструмент.

7. Иметь условия для утилизации смазочных материалов и использованных материалов, деталей.

8. Иметь контрольно-измерительную аппаратуру, необходимую для испытания и ремонта лифтового оборудования. 

9. Все работы должны осуществляться из материалов, силами и средствами Исполнителя.

10. Исполнитель, в случае выявления дефектов оборудования, должен составлять дефектные ведомости оборудования;

11. Работы должны быть выполнены с учетом использования высококачественных современных (импортных и отечественных) материалов. Предлагаемые материалы должны соответствовать по своим техническим, функциональным и качественным характеристикам требованиям настоящего технического задания;

12. По заявке Заказчика Исполнитель должен составлять техническое заключение 
о состоянии обслуживаемого оборудования;

13. Исполнитель один раз в течение действия договора должен обеспечить в полном объеме подготовку к периодическому техническому освидетельствованию лифтового оборудования с целью обеспечения безопасного функционирования;

14. Исполнитель обеспечивает при выполнении работ по техническому обслуживанию и эксплуатации лифтового оборудования полную сохранность оборудования, движимого и недвижимого имущества Заказчика;

15. Исполнитель предоставляет Заказчику копию приказа о назначении ответственного за организацию технического обслуживания, текущего ремонта лифтов организацию работ обслуживающего персонала при заключении контракта.

16. Исполнитель обязан:


- вносить записи в журнал ежесменных осмотров;


- своевременно производить все записи в журнал по техническому обслуживанию, в паспортах лифтов о замене основных узлов и деталей, в т.ч. об изменениях в электросхеме;


- не допускать в машинном помещении, хранения предметов, не относящихся к лифтовому оборудованию и его эксплуатации, содержать исправными запирающиеся устройства дверей и люков, машинных помещений, следить за тем, чтобы они были постоянно закрытыми;


- прекратить работу лифтов по предписанию органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), а также в случаях, предусмотренных ТР о безопасности лифтов, в том числе, когда дальнейшая эксплуатация может привести к аварии или несчастному случаю.
III. Требуемый объем работ по техническому обслуживанию:
	Перечень работ

	Наименование работ

(объект обслуживания)
	Состав работ

	Перечень работ при ежемесячном периодическом осмотре лифтов

	Освещение
	Проверка освещения купе.

Проверка освещения шахты и приямка.

Проверка освещения подходов к машинному помещению и машинного помещения.

	Проверка точности остановок 

и работы лифта по вызовам
	Проверка работы лифта по вызовам.

Проверка световой сигнализации.

Проверка точности остановок по этажам.

	Проверка точности остановок 
и работы лифта по приказам
	Проверка состояния и работы панели приказов.

Проверка точности остановок по этажам.

	Проверка ограждения и надежности запирания дверей шахты (ДШ)
	Осмотр ограждения.

Проверка наличия предупредительных плакатов.

Проверка запирания дверей шахты.

	Проверка купе кабины лифта
	Визуальная оценка состояния купе кабины.

Проверка исправности электрической цепи закрытия дверей и электрической цепи реверса привода дверей, работы кнопки «Стоп».

Проверка надежности механического запирания дверей при движении лифта.

Прочистка паза порожка дверей.

	Проверка подвижного пола кабины
	Проверка состояния пола.

Прочистка зазоров по периметру.

Проверка работы пола с нагрузкой 15 кг.

	Проверка электромагнитной отводки (ЭМО)
	Проверка износа ЭМО.

Проверка ЭМО в работе.

	Проверка автоматических замков дверей шахты и кабины лифта
 с раздвижными дверями
	Проверка автоматических замков дверей на посадочных площадках

	Проверка санитарного состояния крыши кабины и приямка шахты
	Проверка санитарного и противопожарного состояния крыши кабины и приямка шахты.

Уборка. 

	Проверка машинного помещения
	Проверка исправности замка двери.

Визуальный осмотр оборудования.

Поддержание санитарного состояния согласно требованиям.

	Проверка лифтов на предмет отключения эл. снабжения
	Проверка выхода лифтов на площадку эвакуации пассажиров при отключении эл. энергии.

	Перечень работ при ежемесячном техническом обслуживании лифтов (ТО №1)

	Обслуживание оборудования машинного помещения
	Проверка исправности замка двери.

Визуальный осмотр оборудования.

Техобслуживание вводного устройства.

Проверка состояния защитного заземления, согласно РД 22-19-124-86;
Проверка состояния и крепления проводки в шкафу управления, надежность электрических контактов в местах присоединения силовых проводов к вводному устройству шкафа управления, электродвигателю и тормозному магниту.

Техобслуживание тормоза (проверка и регулировка тормозного устройства, замер температуры тормоза).

Техобслуживание редуктора и рамы лебедки (проверка уровня масла и долив масла, зазоров, вертикальности лебедки).

Техобслуживание канатоведущего шкива (чистка и регулировка зазоров троса и глубины лунки).

Техобслуживание электродвигателя (проводить в объеме и в сроки, предусмотренные нормативными документами).

Техобслуживание ограничителя скорости (смазка, проверка на срабатывание, удаление мусора).

Техобслуживание конечного выключателя (проверка на срабатывание контактов).

	Канаты тяговые или ограничителя скорости
	Очистка канатов ограничителя скорости или тяговых при перемещении кабины от штурвала.

Осмотр канатов и определение степени их износа.

	Тормозное устройство


	Осмотр тормозных колодок, контроль износа фрикционного материала колодок.

Проверка, очистка, смазка шарнирных соединений.

Регулировка рабочих зазоров.

Проверка, подтяжка всех креплений.

Очистка и проверка крепления тормозной полумуфты.

Проверка в работе.

	Шахта
	Осмотр портальной части шахты.

Очистка от загрязнений.

Проверка креплений.

	Двери шахты лифта
	Проверка величины перекрытия роликов замков дверей шахты отводкой двери кабины.

Проверка работы блокировочных контактов контроля запирания замков дверей шахты (ДЗ) и контактов дверей шахты, контролирующих их закрывание (ДШ).

Проверка зазоров между линейками и контрольными роликами кареток створок.

Проверка зазоров между упорами кареток и защелками замков.

Проверка величины запаса перекрытия упора защелкой замка.

Проверка состояния резиновых амортизаторов упора кареток.

Проверка крепления направляющих линеек, роликов к кареткам, резинового профиля, створок к кареткам, башмаков створок.

Проверка зазоров между нижним торцом створок и порогом закрытой двери шахты, створками и обрамлением дверного проема шахты.

Проверка зазора между порогом дверей шахты и отводкой двери кабины.

Проверка зазора порогом дверей кабины и роликами рычагов замков дверей шахты.

	Обслуживание направляющих, шунтов, датчиков, электроаппаратов и электропроводки в шахте
	Техобслуживание направляющих кабины и противовеса (смазка, проверка по штихмасу, устранение отклонений от нормы).

Техобслуживание шунтов и датчиков.

Техобслуживание электроаппаратов и электрических разводок.

	Техническое обслуживание кабины
	Проверка крепления щитов купе и их состояния.

Проверка крепления вентиляционных решеток, люка и аппаратов, установленных в кабине.

Проверка основного и аварийного освещения кабины, состояния плафона, чистка от пыли, замена ламп

Проверка крепления кареток ДК и створок, их регулировка.

Проверка состояния троса связи створок, пружины закрытия ДК и их натяжение.

Очистка купе кабины внутри.

Чистка от пыли, устранение зазоров, проверка хода пола низа кабины.

Проверка зазоров, чистка от пыли двери кабины.

Обслуживание ловителей и механизма включения ловителей (чистка клиньев, проверка на срабатывание);

Обслуживание, подвески кабины (проверка зазоров, выравнивание коромысла).

	Редуктор главного привода
	Проверка отсутствия нагрева подшипников.

Очистка редуктора от загрязнения.

Проверка целостности корпуса и крышек редуктора, течи масла из разъемов и уплотнений.

Проверка рабочих зазоров в сцеплении червячной пары.

Проверка крепления тормозной полумуфты.

Смазка шарнирных соединений.

	Электромагнит тормозного устройства
	Проверка и подтяжка всех креплений электромагнита.

Очистка магнитного провода и катушки.

Проверка выработки ярма в нижней части.

Устранение затирания якоря. Регулировка хода якоря.

Контроль цепей электропитания и заземления.

	Канатоведущий шкив (КВШ)
	Проверка крепления канатоведущего шкива.

Очистка ручьев КВШ.

Проверка износа ручьев канатоведущего шкива.

Проверка отсутствия раковин, сколов и трещин на блоке.

Контроль поступления смазки на подшипники.

	Башмаки противовеса
	Осмотр башмаков.

Очистка башмаков.

Регулировка зазоров.

Подтяжка крепления.

Проверка действия.


IV. Требуемый объем работ по текущему ремонту:
В рамках текущего ремонта проводится замена неисправных частей и узлов лифта, восстанавливаются изношенные детали, регулируется работа механизмов, устраняются отдельные неисправности.
V. Требуемый объем работ по обслуживанию лифтов 

аттестованным обслуживающим персоналом:
1. Исполнитель обеспечивает обслуживание лифтов аттестованным обслуживающим персоналом в соответствии с типовой инструкцией лифтера по обслуживанию лифтов РД 10-360-00.

2. Исполнитель приказом назначает специалистов за организацию обслуживания 
и содержания обслуживающего персонала. п. 4.3. ж ГОСТ Р 53780-2010 Национального Стандарта РФ.

3. Исполнитель осуществляет контроль за соблюдением правил пользования лифтами, функционированием лифтов, включение, оказание помощи при эвакуации пассажиров в случае аварийных ситуаций.

4. Исполнитель осуществляет круглосуточный прием и регистрацию заявок о сбоях 
в работе лифтов.

5. Исполнитель производит следующие работы:

· уборку машинных помещений и приямков лифтов раз в квартал;

· предоставляет в любое время представителям Заказчика (при наличии удостоверения личности) свободный доступ к оборудованию лифтов;

· обеспечивает обслуживающий персонал производственными инструкциями, постоянно ведет контроль их выполнения;

· проводит периодическую, внеочередную проверку знаний обслуживающего персонала;

· производит эвакуацию пассажиров из кабины лифта при остановке кабины между этажами и невозможности спуска его пассажиров из кабины. Время появления лица, производящего эвакуацию в здании Заказчика — не более 30 минут с момента поступления вызова.

· несет ответственность за причиненный по вине его сотрудников материальный ущерб Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации.

· проводить ежемесячный осмотр лифтов и контроль их работы. 
Спецификация в соответствии с проектным решением.
