Приложение 1 к Техническому заданию

на проектирование Рабочей документации автоматической установки газового пожаротушения и выполнения строительно-монтажных работ объекта «Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой», по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл.8»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование объекта | «Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой», по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл.8» |
| 2 | Адрес объекта | г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл.8 |
| 3 | Сроки выполнения проектных работ | Начало работ: Проектирования: Строительно-монтажных работ (СМР): |
| 4 | Цели проектирования | Реализации мероприятий, связанных с подключением к инженерным сетям, а также обеспечением оснащения и функционирования, в объеме, необходимом и достаточном для поддержания бесперебойного функционирования здания. |
| 5 | Состав работ | Задача: - Выполнить проектирование по разработке рабочей документации раздела «Автоматическая установка газового пожаротушения» (АУГП) на основе настоящего задания на проектирование, предоставленных заказчиком изысканий и действующих регламентирующих документов. - Выполнить СМР по разработанной и согласованной документации АУГП. |
| 8 | Исходные данные для проектирования | - Техническое задание; - Архитектурно-строительные чертежи; |
| 9 | Основные требования к документации | Разработка документации должна производиться в соответствии с действующими строительными, санитарными и противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, утвержденными в установленном порядке Российской Федерацией и Правительством г. Москва. Решения должны соответствовать требованиям: - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - ГОСТ Р 59636-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.» - СП 6.13130. 2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности" - СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»; - Правила устройства электроустановок (издание 7); - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки. пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» - СП 484.1311500.2020 изм. 1 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». |
| 10 | Состав разрабатываемой документации и требования к содержанию | Состав комплекта документации стадии «Рабочая документация» – в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме достаточном для строительства. В состав проекта входит, но не ограничивает следующий объем: - «Задание на установку клапанов сброса избыточного давления паров ГОТВ»; - «Задание на электроснабжение оборудования АУГПТ защищаемых помещений»; - «Задание на удаление ГОТВ после срабатывания установки»; - «Задание на интеграцию в АПС здания». Состав разделов может быть уточнен на этапе проектирования. |
| 11 | Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержании технологических решений | 4.5. Автоматическая установка газового пожаротушения. Автоматическая установка газового пожаротушения предназначена для: - обнаружения возникновения места возгорания и (или) задымления; - передачи сообщения о вышеуказанных ситуациях на пульт и на пост пожарной охраны, на котором организовано круглосуточное дежурство; - выдачи сигнала на запуск системы оповещения о пожаре; - выпуск огнетушащего вещества в защищаемое помещение. Защите АГПТ подлежат помещения: Применяемое в проекте оборудование должно обладать высокой степенью надежности и иметь необходимые сертификаты пожарной безопасности и соответствия Российской Федерации. Технологическую часть АУГП выполнить на оборудование производства компании ООО «АСПТ Спецавтоматика», а электротехническую часть выполнить на оборудование производства компании ООО «Рубеж». Создаваемая установка автоматического пожаротушения должна обеспечивать: - формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании не менее двух пожарных извещателей; - возможность автоматического (от пожарных извещателей) и дистанционного (от кнопок с поста пожарной охраны) запуска установки, окончательные решение уточняется на этапе разработки рабочей документации; - возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки с выдачей светового и звукового сигналов о переключении; - задержку выпуска газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей; - формирование сигнала на включение системы оповещения о пожаре; - передачу сигналов о пожаре, срабатывании и состоянии установки в дежурном режиме персоналу, ведущему круглосуточное дежурство. АУГП должна состоять из технологической и электротехнической части. В состав технологической части входят: - модули газового пожаротушения; - запорно-пусковые устройства; - технологические трубопроводы; - распределительные насадки. В состав электротехнической части входят: - пожарные извещатели; - приборы приемно-контрольные и управления; - светозвуковые оповещатели; - кнопки дистанционного пуска и восстановления автоматического режима работы установки; - шлейфы пожарной сигнализации, соединительные и питающие линии. Удаление дыма из верхних и нижних зон защищаемых помещений после пожара осуществить с помощью переносного дымососа. Требования к электроснабжению системы пожаротушения. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к потребителям первой категории согласно ПУЭ и СП 6.13130. 2021. |
| 12 | Согласование документации | Исполнитель согласовывает разработанную документацию с Заказчиком. |
| 13 | Требования о предъявлении и принятии выполненных работ | Заказчику передаётся рабочая документация на электронном носителе в формате разработки (dwg, word, excel, pdf) и формате PDF в 1 экз. |