

Приложение 1 к Техническому заданию
на проектирование Рабочей документации автоматической установки газового пожаротушения и выполнения строительно-монтажных работ объекта «Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой», по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл.8»


 
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта
	«Многофункциональный гостиничный комплекс с подземной автостоянкой», по адресу: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл.8»


	2
	Адрес объекта
	г. Москва, 2-й Силикатный проезд, вл.8

	3
	Сроки выполнения проектных работ
	Начало работ: 
Проектирования: 
Строительно-монтажных работ (СМР): 


	4
	Цели проектирования
	Реализации мероприятий, связанных с подключением к инженерным сетям, а также обеспечением оснащения и функционирования, в объеме, необходимом и достаточном для поддержания бесперебойного функционирования здания.

	5
	Состав работ
	Задача:
1. Выполнить проектирование по разработке рабочей документации раздела «Автоматическая установка газового пожаротушения» (АУГП) на основе настоящего задания на проектирование, предоставленных заказчиком изысканий и действующих регламентирующих документов.
2. Выполнить СМР по разработанной и согласованной документации АУГП.

	8
	Исходные данные для проектирования
	· Техническое задание;
· Архитектурно-строительные чертежи;


	9
	Основные требования к документации
	Разработка документации должна производиться в соответствии с действующими строительными, санитарными и 	противопожарными нормами и другими нормативными, техническими и правовыми документами, утвержденными в установленном порядке Российской Федерацией и Правительством г. Москва.
Решения должны соответствовать требованиям:
· Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ Р 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
-  ГОСТ Р 59636-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.»
· СП 6.13130. 2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"
· СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
· Правила устройства электроустановок (издание 7);
· СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки. пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.»
- СП 484.1311500.2020 изм. 1 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».


	10
	Состав разрабатываемой документации и требования к содержанию
	Состав комплекта документации стадии «Рабочая документация» – в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», в объеме достаточном для строительства.
В состав проекта входит, но не ограничивает следующий объем:
- «Задание на установку клапанов сброса избыточного давления паров ГОТВ»;
- «Задание на электроснабжение оборудования АУГПТ защищаемых помещений»;
- «Задание на удаление ГОТВ после срабатывания установки»;
- «Задание на интеграцию в АПС здания».

Состав разделов может быть уточнен на этапе проектирования.

	11
	Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержании технологических решений
	4.5. Автоматическая установка газового пожаротушения.
Автоматическая установка газового пожаротушения предназначена для:
- обнаружения возникновения места возгорания и (или) задымления;
- передачи сообщения о вышеуказанных ситуациях на пульт и на пост пожарной охраны, на котором организовано круглосуточное дежурство;
- выдачи сигнала на запуск системы оповещения о пожаре; 
- выпуск огнетушащего вещества в защищаемое помещение. 

Защите АГПТ подлежат помещения:
[image: ]

Применяемое в проекте оборудование должно обладать высокой степенью надежности и иметь необходимые сертификаты пожарной безопасности и соответствия Российской Федерации.
Технологическую часть АУГП выполнить на оборудование производства компании ООО «АСПТ Спецавтоматика», а электротехническую часть выполнить на оборудование производства компании ООО «Рубеж».

Создаваемая установка автоматического пожаротушения должна обеспечивать:
- формирование команды на автоматический пуск установки пожаротушения при срабатывании не менее двух пожарных извещателей;
- возможность автоматического (от пожарных извещателей) и дистанционного (от кнопок с поста пожарной охраны) запуска установки, окончательные решение уточняется на этапе разработки рабочей документации;
- возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска установки с выдачей светового и звукового сигналов о переключении; 
- задержку выпуска газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации из помещения людей;
- формирование сигнала на включение системы оповещения о пожаре;
- передачу сигналов о пожаре, срабатывании и состоянии установки в дежурном режиме персоналу, ведущему круглосуточное дежурство. 
АУГП должна состоять из технологической и электротехнической части.
В состав технологической части входят:
- модули газового пожаротушения;
- запорно-пусковые устройства;
- технологические трубопроводы;
- распределительные насадки.
В состав электротехнической части входят:
- пожарные извещатели;
- приборы приемно-контрольные и управления;
- светозвуковые оповещатели;
- кнопки дистанционного пуска и восстановления автоматического режима работы установки;
- шлейфы пожарной сигнализации, соединительные и питающие линии.
Удаление дыма из верхних и нижних зон защищаемых помещений после пожара осуществить с помощью переносного дымососа.
 
Требования к электроснабжению системы пожаротушения.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматических установок пожаротушения и систем пожарной сигнализации следует относить к потребителям первой категории согласно ПУЭ и СП 6.13130. 2021. 

	12
	Согласование документации
	Исполнитель согласовывает разработанную документацию с Заказчиком.

	13
	Требования о предъявлении и принятии выполненных
работ
	Заказчику передаётся рабочая документация на электронном носителе в формате разработки (dwg, word, excel, pdf) и формате PDF в 1 экз.
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