## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №147
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству ИТП
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Многофункциональный общественно-деловой комплекс с апартаментами (1-но секционный 19-ти этажный дом)
1.1. | Устройство ИТП
1.1.1 | Теплообменники
1.1.1.1 | Пластинчатый теплообменник системы отопления. Количество пластин 48, площадь нагрева 23,552 м.кв. Ридан | шт | 1
1.1.1.2 | Пластинчатый теплообменник системы вентиляции. Количество пластин 89, площадь нагрева 39,237 м.кв. Ридан | шт | 1
1.1.1.3 | Пластинчатый теплообменник системы технологии. Количество пластин 54, площадь нагрева 11,544 м.кв. Ридан | шт | 1
1.1.1.4 | Пластинчатый теплообменник системы ГВС 1 зоны (первой ступени). Количество пластин 30, площадь нагрева 6,216 м.кв. Ридан | шт | 1
1.1.1.5 | Пластинчатый теплообменник системы ГВС 1 зоны (второй ступени). Количество пластин 21, площадь нагрева 2,85 м.кв. Ридан | шт | 1
1.1.1.6 | Пластинчатый теплообменник системы ГВС 2 зоны (первой ступени). Количество пластин 53, площадь нагрева 11,322 м.кв. Ридан | шт | 1
1.1.1.7 | Пластинчатый теплообменник системы ГВС 2 зоны (второй ступени). Количество пластин 34, площадь нагрева 3,6 м.кв. Ридан | шт | 1
1.1.2 | Насосы
1.1.2.1 | Циркуляционный насос системы отопления Н=16 м.в.ст., G=58,74 м3/час, n=2900 об/мин, N=5,5 кВт, 3-400V/50Нz. WILO | шт | 2
1.1.2.2 | Циркуляционный насос системы вентиляции Н=16 м.в.ст., G=93,17 м3/час, n=1450 об/мин, N=7,5 кВт, 3-400V/50Нz. WILO | шт | 2
1.1.2.3 | Циркуляционный насос системы технологии бассейна Н=11 м.в.ст., G=14,19 м3/час, n=3850 об/мин, N=0,64кВт. WILO | шт | 2
1.1.2.4 | Циркуляционный насос системы ГВС 1 зона Н=16 м.в.ст., G=2,51 м3/час, n=3500 об/мин, N=0,55 кВт, 3-400V/50Нz . WILO | шт | 2
1.1.2.5 | Циркуляционный насос системы ГВС 2 зона Н=17 м.в.ст., G=4,51 м3/час, n=3500 об/мин, N=0,55 кВт, 3-400V/50Нz . WILO | шт | 2
1.1.2.6 | Установка поддержания давления с функцией заполнения и подпитки с блоком управления N=2,2 кВт с 2-мя насосами. Variomat VZ 2-2/95. Reflex | шт | 1
1.1.2.7 | Основная ёмкость V=300 л VG 300 Reflex | шт | 1
1.1.2.8 | Демпферный бак V=33 л S33/16. Reflex | шт | 1
1.1.2.9 | Расширительный бак V=800 л Reflex G800/6 | шт | 3
1.1.2.10 | Расширительный бак S100\10 | шт | 1
1.1.3 | Клапана
1.1.3.1 | Клапан регулирующий седельный, VFG2, DN100, Kvs = 125,0 м3/ч, PN16, Tmax=150 градусов С. Danfoss | шт | 2
1.1.3.2 | Блок регулирующий AFA 1.0-5.0 Danfoss | шт | 1
1.1.3.3 | Регулирующий блок, 05….3,0. AFR-9 Danfoss | шт | 1
1.1.3.4 | Импульсная трубка AF Danfoss | компл | 3
1.1.3.5 | Клапан регулирующий седельный проходной с редукторным электроприводом АМЕ 655, Ду80, Ру16, Kvs=100м3/ч, Tmax=150 градусов С. VFM2 Danfoss | шт | 1
1.1.3.6 | Клапан регулирующий седельный проходной с DN50,PN25 Tmax=150 градусов С в комплекте с электроприводом ARE 152. VFM2 Danfoss | шт | 1
1.1.3.7 | Клапан регулирующий седельный проходной с DN40,PN25 Tmax=150 градусов С в комплекте с электроприводом AME 33. VFM2 Danfoss | шт | 1
1.1.3.8 | Клапан регулирующий седельный проходной с DN32,PN25 Tmax=150 градусов С в комплекте с электроприводом AME 33. VFM2 Danfoss | шт | 1
1.1.3.9 | Клапан соленоидный НЗ с электроприводом, в комплекте с электромагнитной катушкой ВВ230А. Danfoss EV220В 25В | шт | 1
1.1.3.10 | Клапан регулирующий седельный проходной с DN32,PN25 Tmax=150 градусов С в комплекте с электроприводом ARE 153. VFM2 Danfoss | шт | 1
1.1.3.11 | Клапан соленоидный НЗ с электроприводом, в комплекте с электромагнитной катушкой ВВ230А. Danfoss EV220В 15В | шт | 1
1.1.3.12 | Клапан балансировочный ручной фланцевый MNF, DN=100, Kvs=200,0 м3/ч, PN=16 бар, Tmax=130 градусов С. Danfoss | шт | 1
1.1.3.13 | Клапан балансировочный ручной фланцевый MNF, DN=65, Kvs=93,4 м3/ч, PN=16 бар, Tmax=130 градусов С. Danfoss | шт | 1
1.1.3.14 | Клапан балансировочный ручной фланцевый MNF, DN=50, Kvs=53,8 м3/ч, PN=16 бар, Tmax=130 градусов С. Danfoss | шт | 2
1.1.3.15 | Клапан балансировочный ручной фланцевый MNF, DN=25, Kvs=9,0 м3/ч, PN=16 бар, Tmax=130 градусов С. Danfoss | шт | 1
1.1.3.16 | Клапан балансировочный ручной фланцевый MNF, DN=20, Kvs=6,3 м3/ч, PN=16 бар, Tmax=130 градусов С. Danfoss | шт | 1
1.1.3.17 | Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 097, Ду 65, Ру=16 бар, Tmax=200 градусов С. АДЛ | шт | 1
1.1.3.18 | Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 097, Ду 40, Ру=16 бар, Tmax=200 градусов С. АДЛ | шт | 1
1.1.3.19 | Клапан предохранительный ПРЕГРАН КПП 097, Ду 20, Ру=16 бар, Tmax=200 градусов С. АДЛ | шт | 1
1.1.3.20 | Запорно - регулирующий клапан на фланцевом соединении, DN50, Kvs=65,0 м3/ч, PN25, Tmax = 150 градусов С. Danfoss | шт | 1
1.1.3.21 | Клапан обратный пружинный межфланцевый тарельчатый тип NVD 812, Ду200, Kvs=546,0 м3/ч, Ру=40 бар, Tmax = 350 градусов С. Danfoss | шт | 2
1.1.3.22 | Клапан обратный пружинный межфланцевый тарельчатый тип NVD 802, Ду150, Kvs=370,0 м3/ч, Ру=16 бар, Tmax = 100 градусов С. Danfoss | шт | 2
1.1.3.23 | Клапан обратный пружинный межфланцевый тарельчатый тип NVD 802, Ду100, Kvs=182,0 м3/ч, Ру=16 бар, Tmax = 100 градусов С. Danfoss | шт | 1
1.1.3.24 | Клапан обратный пружинный межфланцевый тарельчатый тип NVD 802, Ду80, Kvs=111,0 м3/ч, Ру=16 бар, Tmax = 100 градусов С. Danfoss | шт | 3
1.1.3.25 | Клапан обратный пружинный межфланцевый тарельчатый тип NVD 802, Ду65, Kvs=72,5 м3/ч, Ру=16 бар, Tmax = 100 градусов С. Danfoss | шт | 3
1.1.3.26 | Клапан обратный пружинный межфланцевый тарельчатый тип NVD 802, Ду50, Kvs=40,1 м3/ч, Ру=16 бар, Tmax = 200 градусов С. Danfoss | шт | 5
1.1.3.27 | Клапан обратный пружинный межфланцевый тарельчатый тип NVD 812, Ду20, Kvs=7,8 м3/ч, Ру=40 бар, Tmax = 350 градусов С. Danfoss | шт | 1
1.1.3.28 | Клапан обратный пружинный межфланцевый тарельчатый тип NVD 802, Ду40, Kvs=28,0 м3/ч, Ру=16 бар, Tmax = 200 градусов С. Danfoss | шт | 1
1.1.4 | Оборудование
1.1.4.1 | Счётчик холодной воды с импульстивным выходом ВМХ-50. Водоприбор | шт | 1
1.1.4.2 | Счётчик крыльчатый с импульсным выходом СКБИ-40, DN40 PN16 Tmax=50 градусов С. Водоприбор | шт | 1
1.1.4.3 | Счётчик крыльчатый с импульсным выходом СКБИ-32, DN32 PN16 Tmax=90 градусов С. Водоприбор | шт | 1
1.1.4.4 | Фланцевый резиновый компенсатор DN200 PN25 Tmax=100 градусов С. Tecofi | шт | 4
1.1.4.5 | Фланцевый резиновый компенсатор DN150 PN16 Tmax=115 градусов С. Tecofi | шт | 4
1.1.4.6 | Фланцевый резиновый компенсатор DN50 PN16 Tmax=115 градусов С. Tecofi | шт | 8
1.1.4.7 | Охладитель проб сетевой воды, Ду65 Сатекс | шт | 1
1.1.4.8 | Гайка "РОТ" DN50 | шт | 1
1.1.5 | Фильтры
1.1.5.1 | Грязевик вертикальный Сатекс, PN16, Tmax=150 градусов C DN200 | шт | 1
1.1.5.2 | Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый с пробкой, DN200, Kvs=870,0 м3/ч, РN16, Tmax = 300 градусов С. Danfoss | шт | 4
1.1.5.3 | Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый с пробкой, DN150, Kvs=526,0 м3/ч, РN16, Tmax = 300 градусов С. Danfoss | шт | 2
1.1.5.4 | Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый с пробкой, DN80, Kvs=140,0 м3/ч, РN16 , Tmax = 300 градусов С. Danfoss | шт | 4
1.1.5.5 | Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый с пробкой, DN65, Kvs=95,0 м3/ч, РN16, Tmax = 300 градусов С. Danfoss | шт | 3
1.1.5.6 | Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый с пробкой, DN50, Kvs=54,0 м3/ч, РN16, Tmax = 300 градусов С. Danfoss | шт | 2
1.1.5.7 | Фильтр сетчатый FVR латунный с пробкой, DN20, Kvs=7,9 м3/ч, PN25, Тmax=130 градусов С | шт | 1
1.1.6 | Трубы
1.1.6.1 | Труба 22х4 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 31
1.1.6.2 | Труба 27х4 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 23.4
1.1.6.3 | Труба 34х4 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 27.3
1.1.6.4 | Труба 42х4 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 31.2
1.1.6.5 | Труба 45х4 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 50.7
1.1.6.6 | Труба 57х4 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 32.5
1.1.6.7 | Труба 76х4 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 70.4
1.1.6.8 | Труба 89х4,5 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 60.7
1.1.6.9 | Труба 108х5,0 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 27.3
1.1.6.10 | Труба 133х5 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 37.2
1.1.6.11 | Труба 159х5 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 21.7
1.1.6.12 | Труба 219х6 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 47.7
1.1.6.13 | Труба Ц - 15х2,8 ГОСТ 3262-75 | пм | 15.8
1.1.6.14 | Труба Ц - 20х2,8 ГОСТ 3262-75 | пм | 17.3
1.1.6.15 | Труба Ц - 25х3,2 ГОСТ 3262-75 | пм | 4.2
1.1.6.16 | Труба Ц - 32х3,2 ГОСТ 3262-75 | пм | 19.2
1.1.6.17 | Труба Ц - ГОСТ 3262-75 | пм | 1.4
1.1.6.18 | Труба Ц - 50х3,5 ГОСТ 3262-75 | пм | 59.9
1.1.6.19 | Труба Ц - 76х4 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 56.1
1.1.6.20 | Труба Ц - 89х5,0 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 32.6
1.1.6.21 | Труба - 42х6 ГОСТ 8732-78 / В Ст20 ГОСТ 8731-74 | пм | 5.7
1.1.7 | Фитинги трубопроводов
1.1.7.1 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 26,9х3,2 - 21,3х3,2 | шт | 2
1.1.7.2 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 33,7х3,2 - 26,9х3,2 | шт | 6
1.1.7.3 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 48,3х3,6 - 26,9х3,2 | шт | 1
1.1.7.4 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 48,3х3,6 - 33,7х3,2 | шт | 9
1.1.7.5 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 48,3х3,6 - 42,4х3,6 | шт | 3
1.1.7.6 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 60,3х4 - 33,7х3,2 | шт | 11
1.1.7.7 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 60,3х4 -42,4х3,6 | шт | 1
1.1.7.8 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 60,3х4 - 48,3х3,6 | шт | 2
1.1.7.9 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 76х5 - 38х3 | шт | 7
1.1.7.10 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 76х5 - 45х4 | шт | 15
1.1.7.11 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 76х5 - 57х4 | шт | 9
1.1.7.12 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 89х6 - 45х4 | шт | 4
1.1.7.13 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 89х6 - 57х4 | шт | 5
1.1.7.14 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 89х6 - 76х5 | шт | 4
1.1.7.15 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 108х6 - 57х4 | шт | 2
1.1.7.16 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 108х6 - 76х5 | шт | 2
1.1.7.17 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 133х6 - 89х5 | шт | 4
1.1.7.18 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 133х8 - 108х6 | шт | 2
1.1.7.19 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 159х8 - 89х6 | шт | 4
1.1.7.20 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 159х8 - 108х6 | шт | 2
1.1.7.21 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 159х8 - 133х8 | шт | 2
1.1.7.22 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 219х6 - 159х4,5 | шт | 4
1.1.7.23 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 219х10 - 108х6 | шт | 12
1.1.7.24 | Переход стальной концентрический неоцинкованный, 219х10 - 133х8 | шт | 1
1.1.7.25 | Тройник стальной переходной неоцинкованный, 42,4х3,6 - 26,9х3,2 | шт | 1
1.1.7.26 | Тройник стальной переходной неоцинкованный, 60,3х4 - 33,7х4 | шт | 3
1.1.7.27 | Тройник стальной переходной неоцинкованный, 76,1х5 - 60,3х3,6 | шт | 3
1.1.7.28 | Тройник стальной переходной неоцинкованный, 108х6 - 76х5 | шт | 2
1.1.7.29 | Тройник стальной переходной оцинкованный, 26,9х3,2 - 21,3х3,2 | шт | 3
1.1.7.30 | Тройник стальной переходной оцинкованный, 42,4х3,6 - 21,3х3,2 | шт | 2
1.1.7.31 | Тройник стальной переходной оцинкованный, 42,4х3,6 - 33,7х3,2 | шт | 1
1.1.7.32 | Тройник стальной переходной оцинкованный, 60,3х4 - 33,7х4 | шт | 1
1.1.7.33 | Тройник стальной переходной оцинкованный, 76,1х5 -60,3х3,6 | шт | 3
1.1.7.34 | Тройник стальной переходной оцинкованный, 219,1х8 - 114,3х6,3 | шт | 1
1.1.7.35 | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 33,7х3,2 | шт | 1
1.1.7.36 | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 48,3х3,6 | шт | 1
1.1.7.37 | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 60,3х4 | шт | 2
1.1.7.38 | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 76х6 | шт | 2
1.1.7.39 | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 89х6 | шт | 4
1.1.7.40 | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 108х6 | шт | 1
1.1.7.41 | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 159х4,5 | шт | 7
1.1.7.42 | Тройник стальной равнопроходной неоцинкованный, 219х6 | шт | 6
1.1.7.43 | Тройник стальной равнопроходной оцинкованный, 33,7х3,2 | шт | 1
1.1.7.44 | Тройник стальной равнопроходной оцинкованный, 42,4х3,6 | шт | 1
1.1.7.45 | Тройник стальной равнопроходной оцинкованный, 60,3х4 | шт | 3
1.1.7.46 | Тройник стальной равнопроходной оцинкованный, 219х6 | шт | 1
1.1.7.47 | Заглушка стальная эллиптическая неоцинкованная, 76х3,5 | шт | 1
1.1.7.48 | Заглушка стальная эллиптическая неоцинкованная, 89х3,5 | шт | 2
1.1.7.49 | Заглушка стальная эллиптическая неоцинкованная, 159х4,5 | шт | 7
1.1.7.50 | Заглушка стальная эллиптическая неоцинкованная, 219х8 | шт | 5
1.1.7.51 | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN20 | шт | 11
1.1.7.52 | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN25 | шт | 26
1.1.7.53 | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN32 | шт | 4
1.1.7.54 | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN40 | шт | 16
1.1.7.55 | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN50 | шт | 74
1.1.7.56 | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN65 | шт | 65
1.1.7.57 | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN80 | шт | 56
1.1.7.58 | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN100 | шт | 22
1.1.7.59 | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN125 | шт | 10
1.1.7.60 | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN150 | шт | 28
1.1.7.61 | Фланец стальной плоский приварной, PN16, DN200 | шт | 31
1.1.7.62 | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN15 | шт | 4
1.1.7.63 | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN20 | шт | 2
1.1.7.64 | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN25 | шт | 2
1.1.7.65 | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN32 | шт | 6
1.1.7.66 | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN40 | шт | 2
1.1.7.67 | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN50 | шт | 10
1.1.7.68 | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN80 | шт | 2
1.1.7.69 | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN100 | шт | 4
1.1.7.70 | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN150 | шт | 2
1.1.7.71 | Фланец стальной плоский приварной, PN25, DN200 | шт | 8
1.1.7.72 | Фланец стальной приварной плоский, PN16, DN100 | шт | 2
1.1.7.73 | Фланец стальной приварной плоский, PN16, DN200 | шт | 8
1.1.7.74 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 26,9х3,2 - 21,3х3,2 | шт | 2
1.1.7.75 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 33,7х3,2 - 26,9х3,2 | шт | 2
1.1.7.76 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 42,4х3,6 - 21,3х3,2 | шт | 2
1.1.7.77 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 42,4х3,6 - 33,7х3,2 | шт | 1
1.1.7.78 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 48,3х3,6 - 26,9х3,2 | шт | 4
1.1.7.79 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 48,3х3,6 - 42,4х3,6 | шт | 3
1.1.7.80 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 60,3х4 - 42,4х3,6 | шт | 2
1.1.7.81 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 60,3х4 - 48,3х3,6 | шт | 1
1.1.7.82 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 76х5 - 38х3 | шт | 2
1.1.7.83 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 76х5 - 45х4 | шт | 8
1.1.7.84 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 76х5 - 57х4 | шт | 6
1.1.7.85 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 89х6 - 57х4 | шт | 5
1.1.7.86 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 89х6 - 76х5 | шт | 1
1.1.7.87 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 108х6 - 76х5 | шт | 4
1.1.7.88 | Переход стальной концентрический оцинкованный, 219х10 - 108х6 | шт | 1
1.1.7.89 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 45°, 33,7х3,2 | шт | 3
1.1.7.90 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 21,3х3,2 | шт | 58
1.1.7.91 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 26,9х3,2 | шт | 13
1.1.7.92 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 33,7х3,2 | шт | 49
1.1.7.93 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 42,4х3,6 | шт | 25
1.1.7.94 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 48,3х3,6 | шт | 27
1.1.7.95 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 60,3х4 | шт | 34
1.1.7.96 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 76х4 | шт | 80
1.1.7.97 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 89х4 | шт | 36
1.1.7.98 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 108х4,5 | шт | 19
1.1.7.99 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 133х4,5 | шт | 23
1.1.7.100 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 159х4,5 | шт | 16
1.1.7.101 | Отвод стальной неоцинкованный типа 3D, 90°, 219х6 | шт | 33
1.1.7.102 | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 45°, 89х4 | шт | 1
1.1.7.103 | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 90°, 21,3х3,2 | шт | 95
1.1.7.104 | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 90°, 26,9х3,2 | шт | 9
1.1.7.105 | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 90°, 33,7х3,2 | шт | 11
1.1.7.106 | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 90°, 42,4х3,6 | шт | 5
1.1.7.107 | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 90°, 60,3х4 | шт | 27
1.1.7.108 | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 90°, 76х4 | шт | 19
1.1.7.109 | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 90°, 89х4 | шт | 12
1.1.7.110 | Отвод стальной оцинкованный типа 3D, 90°, 108х4,5 | шт | 3
1.1.8 | Запорная арматура
1.1.8.1 | Кран шаровый фланцевый с ручным редукторным приводом, DN200, Кvs=2300,0 м3/ч, PN25, Тmax=180°С, JiP Premium FF Danfoss | шт | 4
1.1.8.2 | Кран шаровый фланцевый с ручным редукторным приводом, DN200, Кvs=2300,0 м3/ч, PN16, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0356G | шт | 11
1.1.8.3 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой, DN150, Кvs=1900,0 м3/ч, PN16, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0252G | шт | 8
1.1.8.4 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой, DN125, Кvs=1080,0 м3/ч, PN16, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0247 | шт | 5
1.1.8.5 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой, DN80, Кvs=470,0 м3/ч, PN16, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0237 | шт | 15
1.1.8.6 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой, DN100, Кvs=640,0 м3/ч, PN16, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0242 | шт | 7
1.1.8.7 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой, DN65, Кvs=200,0 м3/ч, PN16, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0232 | шт | 11
1.1.8.8 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой, DN50, Кvs=184,0 м3/ч, PN40, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0325G | шт | 2
1.1.8.9 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой, DN50, Кvs=184,0 м3/ч, PN40, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0325G | шт | 4
1.1.8.10 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой, DN65, Кvs=200,0 м3/ч, PN16, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0232 | шт | 4
1.1.8.11 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой, DN40, Кvs=96,0 м3/ч, PN40, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0320G | шт | 5
1.1.8.12 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой, DN25, Кvs=34,0 м3/ч, PN40, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0310G | шт | 8
1.1.8.13 | Кран шаровый фланцевый с рукояткой, DN20, Кvs=15,0 м3/ч, PN40, Тmax=180°С JiP Premium FF Danfoss-065N0305G | шт | 4
1.1.8.14 | Шаровый кран V565 DN65, PN16, Tmax=150°С Zetkama V565 BROEN | шт | 10
1.1.8.15 | Шаровый кран V565 DN50, PN16, Tmax=150°С Zetkama V565 BROEN | шт | 12
1.1.8.16 | Шаровый кран полнопроходной DN32, PN28, Tmax=185°С, R850, R850X026-Giacomini | шт | 2
1.1.8.17 | Шаровый кран полнопроходной DN25, PN28, Tmax=185°С, R850, R850X025-Giacomini | шт | 84
1.1.8.18 | Шаровый кран полнопроходной DN20, PN35, Tmax=185°С, R850, R850X024-Giacomini | шт | 3
1.1.8.19 | Кран шаровой под приварку с рукояткой, DN32, Kvs=52,0 м3/ч, PN40, Tmax=180°С JiP Premium WW Danfoss-065N0115G | шт | 2
1.1.8.20 | Шаровой кран V565 DN80, PN16, Tmax=150°С Zetkama V565 BROEN | шт | 5
1.1.9 | Изоляция
1.1.9.1 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 50 мм для труб Д65 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 23
1.1.9.2 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 50 мм для труб Д100 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 27
1.1.9.3 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 50 мм для труб Д125 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 9
1.1.9.4 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 50 мм для труб Д150 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 1
1.1.9.5 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 50 мм для труб Д200 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 23
1.1.9.6 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д15 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 51
1.1.9.7 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д20 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 44
1.1.9.8 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д25 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 34
1.1.9.9 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д32 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 61
1.1.9.10 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д40 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 57
1.1.9.11 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д50 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 101
1.1.9.12 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д65 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 115
1.1.9.13 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д80 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 102
1.1.9.14 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д100 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 3
1.1.9.15 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д125 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 31
1.1.9.16 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д150 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 23
1.1.9.17 | Цилиндры навивные ROCKWOOL100 толщиной 30 мм для труб Д200 ТУ 5762-050-45757203-15 | пм | 29
1.1.10 | Контрольно измерительные приборы
1.1.10.1 | Манометр до 25 атм., диаметр шкалы 100 мм (ТМ-510) РОСМА | шт | 29
1.1.10.2 | Манометр до 16 атм., диаметр шкалы 100 мм (ТМ-510) РОСМА | шт | 82
1.1.10.3 | Термометр биметаллический осевой с диапазоном измерения 0-160°С в комплекте с гильзой из нержавеющей стали L=100 мм (БТ-51.220) РОСМА | шт | 18
1.1.10.4 | Термометр биметаллический осевой с диапазоном измерения 0-120°С в комплекте с гильзой из нержавеющей стали L=100 мм (БТ-51.220) РОСМА | шт | 30
1.1.10.5 | Бобышка (под термометр) №2 БП-БТ-30-G1/2 РОСМА | шт | 48
1.1.10.6 | Кран трехходовой (под мамометр) G 1/2, Тмакс=200°С РОСМА | шт | 111
1.1.10.7 | Бобышка (под кран для мамометра) №4 БП-КР-40-G1/2 РОСМА | шт | 111
1.1.11 | Прочее
1.1.11.1 | Металлоконструкции для крепления оборудования | кг | 1500
1.1.11.2 | Сталь тонколистовая, оцинкованная, толщиной 0,55 мм | м2 | 210
1.1.11.3 | Монтаж Пластины резинотканевой 1 Ф-II-АМС-Т-20 | м2 | 10
1.1.11.4 | Герметик, 0,25 л | шт | 70
1.1.11.5 | Нанесение Кремнеорганической эмали КО-8101 (2 слоя) | л | 52
1.1.11.6 | Паронит толщиной 4 мм | м2 | 17
1.1.11.7 | Переносная лестница-подмость с площадкой h=1055 мм, Z600, код-40064 (Zarges) | шт | 1
1.1.11.8 | Монтаж Шланга резинового, термостойкого, Ду 25 | пм | 25
1.1.11.9 | Устройство Матов прошивные теплоизоляционные толщиной 50 мм для оборудования и арматуры | м2 | 20
1.1.12 | Узел коммерческого учета тепловой энергии в комплекте с автоматикой, согласно РД УУТЭ 1 | компл | 1
1.1.13 | Узел технического учета тепловой энергии в комплекте с автоматикой согласно РД УУТЭ 2 | компл | 1
1.1.14 | Автоматика ИТП | компл | 1
1.1.15 | Электроснабжение ИТП | компл | 1
1.1.16 | Пусконаладочные работы | компл | 1