## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №47
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по устройству автоматических установок газового и порошкового пожаротушения
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
1 | Затраты на весь проект (МО, г.о. Химки, квартал Клязьма)
1.1. | Устройство систем автоматического пожаротушения
1.1.1 | Автоматизированное рабочее место АРМ ИСО "Орион" (Помещение охраны, помещение 1004)
1.1.1.1 | Автоматизированное рабочее место АРМ ИСО "Орион” в к-те: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 1
1.1.1.2 | Программное обеспечение АРМ "Орион Про" (ЗАО НВП «Болид») в составе: "Сервер Орион Про", "Оперативная задача Орион Про” исп. 127, "Администратор базы данных Орион Про", "Монитор Орион Про" | компл. | 1
1.1.2 | Сетевые контроллеры
1.1.2.1 | ARK1. Пульт контроля и управления охранно-пожарный, напряжение питания от 10,2 до 28,4 В, ток потребления при напряжении питания 24 В в дежурном режиме 35 мА, в режиме тревоги 65 мА, интерфейс RS-485, жидкокристаллический индикатор 2 строки по 16 символов с подсветкой, диапазон рабочих температур от плюс 1 до плюс 55 °C, степень зашиты оболочки IP20. габаритные оазмеоы 140х114х25 мм (ЗАО НВП «Болид» С2000М) | шт | 1
1.1.3 | Релейные блоки
1.1.3.1 | Блок сигнально-пусковой, 4 релейных выхода с переключаемыми контактами, коммутируемый ток одного выхода 2 А, коммутируемое напряжение 100 В, коммутируемая мощность 30 В А, напряжение питания от 10,2 до 28,4 В, при питании 24 В ток потребления в дежурном режиме 15 м А, в режиме тревоги 70 мА, световая индикация, датчик вскрытия корпуса, диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 °C, степень защиты оболочки IP30, габаритные размеры 156?107?39 мм (ЗАО НВП «Болид» С2000-СП1 исп. 01) | шт | 1
1.1.4 | Оборудование пожаротушения
1.1.4.1 | АСПТ. Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями на одно направление, Uпит. ~220 В 50 Гц, Pпотр. не более 30 В·А, датчик вскрытия корпуса, степень защиты оболочки IP30, габаритные размеры 305?255?95 мм (ЗАО НВП «Болид» С2000-АСПТ) | шт | 39
1.1.4.2 | Аккумулятор 12В, емкость 4,5 А ч, габаритные размеры 90?70?101 мм (DTM12045, Delta) | шт | 78
1.1.4.3 | Электронный ключ Dallas (64 бит, держатель) (Dallas Semiconductor г.Москва, DS-1990А) | шт | 78
1.1.4.4 | SR. Блок контрольно-пусковой, шесть контролируемых выходов, световая индикация, датчик вскрытия, напряжение питания от 10,2 до 28,4 В, ток одного выхода 2,5 А, общий по всем выходам 6 А, ток потребления при напряжении питания 24 В в дежурном режиме 40 мА, в режиме тревоги 75 мА, потребляемая мощность не более 3 Вт, диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 °С, степень защиты оболочки IP20, габаритные размеры 156?107?39 мм (ЗАО НВП «Болид» С2000-КПБ) | шт | 2
1.1.4.5 | ВРТ. Блок индикации системы пожаротушения, встроенный Touch Memory (до 2048 ключей), интерфейс RS-485 (Орион), напряжение питания от 10,2 до 28,4 В, потребляемая мощность 3 Вт, диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 °C, степень защиты оболочки IP20, габаритные размеры 40?170?25,5 мм (ЗАО НВП «Болид» С2000-ПТ) | шт | 11
1.1.4.6 | BTH. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, чувствительность от 0,05 до 0,2 дБ/м, напряжение питания от 10 до 30 В, ток потребления 0,14 мА, фоновая освещённость не более 12000 лк, диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 55 °C, степень защиты оболочки IP40, габаритные размеры: диаметр 100 мм, высота 47 мм (ЗАО НВП «Болид» ИП 212-31 «ДИП-31») | шт | 396
1.1.4.7 | BGB. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, коммутируемое напряжение от 0,05 до 60 В, коммутируемый ток от 1 мкА до 0,25 А, коммутируемая мощность 10 Вт, расстояние срабатывания между магнитом и герконом: при размыкании 13 мм, при замыкании 11 мм, длина провода 0,17 м, диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 50 °C, степень защиты оболочки IP20, габаритные размеры: геркон 56,5x18x15,7 мм (вес 0,01 кг), магнит 56.5x18x15.7 мм (вес 0.01 кг) (ЗАО НВП «Болид» ИО 102-32 «Полюс-2») | шт | 52
1.1.4.8 | BIALh. Оповещатель охранно-пожарный световой "Газ! Не входи!", со скрытой надписью (видима только в режиме оповещения), напряжение питания 24 В, ток потребления 80 мА, диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 °C, степень защиты оболочки IP55, габаритные размеры 300?100?25 мм (Люкс-24 СН, «Электротехника и Автоматика» г. Омск) | шт | 50
1.1.4.9 | BIALh. Оповещатель охранно-пожарный световой "Порошок! Не входи!", со скрытой надписью (видима только в режиме оповещения), напряжение питания 24 В, ток потребления 80 мА, диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 °C, степень защиты оболочки IP55, габаритные размеры 300?100?25 мм (Люкс-24 СН, «Электротехника и Автоматика» г. Омск) | шт | 2
1.1.4.10 | BIALy. Оповещатель охранно-пожарный световой "Газ! Уходи!”, со скрытой надписью (видима только в режиме оповещения), напряжение питания 24 В, ток потребления 80 мА, диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 °C, степень защиты оболочки IP55, габаритные размеры 300?100?25 мм (Люкс-24 СН, «Электротехника и Автоматика» г. Омск) | шт | 40
1.1.4.11 | BIALy. Оповещатель охранно-пожарный световой "Порошок! Уходи!”, со скрытой надписью (видима только в режиме оповещения), напряжение питания 24 В, ток потребления 80 мА, диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 °C, степень защиты оболочки IP55, габаритные размеры 300?100?25 мм (Люкс-24 СН, «Электротехника и Автоматика» г. Омск) | шт | 2
1.1.4.12 | BIALa. Оповещатель охранно-пожарный световой "Автоматика отключена" со скрытой надписью (видима только в режиме оповещения), напряжение питания 24 В, ток потребления 80 мА, диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 °C, степень защиты оболочки IP55, габаритные размеры 300х100х25 мм (Люкс-24 СН, «Электротехника и Автоматика») | шт | 52
1.1.4.13 | BMP. Устройство дистанционного пуска для запуска пожаротушения в комплекте со специальным ключом и пломбой, цвет желтый, коммутируемый ток 25 мА, коммутируемое напряжение 30 В, ток потребления в дежурном режиме 50 мкА, диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 °C, степень защиты оболочки IP20, габаритные размеры 94х94х54 мм (ЗАО НВП «Болид» УДП 513-3М) | шт | 39
1.1.5 | Установка газового пожаротушения (помещение 0120, 1254, 1255)
1.1.5.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 3
1.1.6 | Установка газового пожаротушения (помещение 1120, 1134, 1197)
1.1.6.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 3
1.1.7 | Установка газового пожаротушения (помещение 1132)
1.1.7.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 3
1.1.8 | Установка газового пожаротушения (помещение 1136, 1137, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1146, 1148, 1149)
1.1.8.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 10
1.1.9 | Установка газового пожаротушения (помещение 1151, 1154, 1159, 1162)
1.1.9.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 4
1.1.10 | Установка газового пожаротушения (помещение 1199, 1201, 1205, 1207)
1.1.10.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 4
1.1.11 | Установка газового пожаротушения (помещение 2040)
1.1.11.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 1
1.1.12 | Установка газового пожаротушения (помещение 2070)
1.1.12.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 1
1.1.13 | Установка газового пожаротушения (помещение 2096, 2112. 2117, 2122, 2128)
1.1.13.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 5
1.1.14 | Установка газового пожаротушения (помещение 2114, 2127, 2165)
1.1.14.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 3
1.1.15 | Установка газового пожаротушения (помещение 2131)
1.1.15.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 1
1.1.16 | Установка газового пожаротушения (помещение 3006)
1.1.16.1 | Установка газового пожаротушения в составе: (см. спецификацию к проекту) | компл. | 1
1.1.17 | Запас оборудования
1.1.17.1 | Модуль газового пожаротушения (SNRX 65-80-33, A6E60200460) | компл. | 3
1.1.17.2 | Модуль газового пожаротушения (SNRX 65-67-33, A6E60200722) | компл. | 1
1.1.17.3 | Электро-контактный манометр (PRESCODEM60, A6E0200528) | шт | 4
1.1.17.4 | Защитный колпак (PROCAP-N, A6E60200506) | шт | 4
1.1.17.5 | Огнетушащее вещество с заправкой в модуль (Novec 1230, FR:LBE60200218) | кг | 356
1.1.17.6 | Активатор (PIST, FR:LB700950008) | шт | 5
1.1.18 | Оборудование для испытания трубопроводов
1.1.18.1 | Баллон продувочный испытательный (БПИ 40-150, ЯИПМ.635321.001) | шт | 2
1.1.18.2 | Комплект для БПИ - испытательный (ЯИПМ.067734.002) | компл | 1
1.1.18.3 | Заглушка испытательная (ЗИ-Н G 1 1/4", ЯИПМ.753125.051) | шт | 3
1.1.18.4 | Переходник испытательный (ПИМ G 1 1/2 " - М20х1,5, ЯИПМ.302.515.003-04) | шт | 1
1.1.18.5 | Переходник испытательный (ПИМ G 1 1/4 " - М20х1,5, ЯИПМ.302.515.003-04) | шт | 1
1.1.18.6 | Заглушка испытательная (ЗИ-В G 1 1/2", ЯИПМ.753121.004.04) | шт | 3
1.1.18.7 | Заглушка испытательная (ЗИ-В G 1 1/4", ЯИПМ.753121.004.03) | шт | 4
1.1.18.8 | Заглушка испытательная (ЗИ-В G 1/2", ЯИПМ.753121.004.01) | шт | 2
1.1.19 | Трубопровод АУПТ (помещение 0120)
1.1.19.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20. ГОСТ 8734-75 | м | 10
1.1.19.2 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 4
1.1.19.3 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
1.1.19.4 | хомут металлический оцинкованный с резиновым B289 шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 39-46 мм (1 1/4") | шт | 7
1.1.20 | Трубопровод АУПТ (помещение 1120)
1.1.20.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20. ГОСТ 8734-75 | м | 10
1.1.20.2 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 4
1.1.20.3 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
1.1.20.4 | хомут металлический оцинкованный с резиновым B289 шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 39-46 мм (1 1/4") | шт | 7
1.1.21 | Трубопровод АУПТ (помещение 1132)
1.1.21.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22?3,5, сталь 20. ГОСТ 8734-75 | м | 10
1.1.21.2 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 48?4, сталь 20. ГОСТ 8734-75 | м | 12
1.1.21.3 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 76?5, сталь 20. ГОСТ 8734-75 | м | 1
1.1.21.4 | отвод стальной 21,3?3,2, 90 градусов, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 3
1.1.21.5 | отвод стальной 48,3?3,6, 90 градусов, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 7
1.1.21.6 | отвод стальной 76,1?5 90 градусов, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 1
1.1.21.7 | тройник стальной равнопроходной 48,3?3,6, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
1.1.21.8 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 20-24 мм (1/2") | шт | 10
1.1.21.9 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (11)7?70), для труб диаметром 48-53 мм (1 1/2") | шт | 12
1.1.21.10 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 74-80 мм (2 1/2") | шт | 1
1.1.22 | Трубопровод АУПТ (помещение 1134)
1.1.22.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22?3,5, сталь 20. ГОСТ 8734-75 | м | 9
1.1.22.2 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20. ГОСТ 8734-75 | м | 10
1.1.22.3 | отвод стальной 21,3?3,2, 90 градусов, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 3
1.1.22.4 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 6
1.1.22.5 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
1.1.23 | Трубопровод АУПТ (помещение 1197)
1.1.23.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22?3,5, сталь 20. ГОСТ 8734-75 | м | 9
1.1.23.2 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20. ГОСТ 8734-75 | м | 10
1.1.23.3 | отвод стальной 21,3?3,2, 90 градусов, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 3
1.1.23.4 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 6
1.1.23.5 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20. ГОСТ 17375-2001 | шт | 2
1.1.24 | Трубопровод АУПТ (помещение 1136, 1137, 1139, 1141, 1142, 1143. 1144, 1146, 1148, 1149)
1.1.24.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22?3,5, сталь 20 | м | 200
1.1.24.2 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20 | м | 120
1.1.24.3 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 60?5, сталь 20 | м | 100
1.1.24.4 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 89?4,5, сталь 20 | м | 10
1.1.24.5 | отвод стальной 21,3?3,2, 90 градусов, сталь 20 | шт | 70
1.1.24.6 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт | 70
1.1.24.7 | отвод стальной 60,3?4, 90 градусов, сталь 20 | шт | 50
1.1.24.8 | отвод стальной 89?3,5, 90 градусов, сталь 20 | шт | 10
1.1.24.9 | тройник стальной равнопроходной 21,3?3,2, сталь 20 | шт | 20
1.1.24.10 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20 | шт | 20
1.1.24.11 | тройник стальной равнопроходной 60,3?4, сталь 20 | шт | 20
1.1.24.12 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 20-24 мм (1/2") | шт | 200
1.1.24.13 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 39-46 мм (1 1/4”) | шт | 120
1.1.24.14 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 59-66 мм (2") | шт | 100
1.1.24.15 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 86-91 мм (3”) | шт | 20
1.1.25 | Трубопровод АУПТ (помещение 1151, 1154, 1159, 1162)
1.1.25.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22?3,5, сталь 20 | м | 32
1.1.25.2 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20 | м | 36
1.1.25.3 | отвод стальной 21,3?3,2, 90 градусов, сталь 20 | шт | 12
1.1.25.4 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт | 24
1.1.25.5 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20 | шт | 8
1.1.26 | Трубопровод АУПТ (помещение 1199, 1201, 1205, 1207)
1.1.26.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22?3,5, сталь 20 | м | 40
1.1.26.2 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 48?4, сталь 20 | м | 48
1.1.26.3 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 76?5, сталь 20 | м | 4
1.1.26.4 | отвод стальной 21,3?3,2, 90 градусов, сталь 20 | шт | 12
1.1.26.5 | отвод стальной 48,3?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт | 28
1.1.26.6 | отвод стальной 76?5, 90 градусов, сталь 20 | шт | 4
1.1.26.7 | тройник стальной равнопроходной 48,3?3,6, сталь 20 | шт | 8
1.1.26.8 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 20-24 мм (1/2”) | шт | 40
1.1.26.9 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 48-53 мм (1 1/2") | шт | 48
1.1.26.10 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 74-80 мм (2") | шт | 8
1.1.27 | Трубопровод АУПТ (помещение 1254)
1.1.27.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22?3,5, сталь 20 | м | 9
1.1.27.2 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20 | м | 10
1.1.27.3 | отвод стальной 21,3?3,2, 90 градусов, сталь 20 | шт | 3
1.1.27.4 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт | 6
1.1.27.5 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20 | шт | 2
1.1.27.6 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 20-24 мм (1/2") | шт | 10
1.1.27.7 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 48-53 мм (1 1/2") | шт | 12
1.1.27.8 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 74-80 мм (2”) | шт | 2
1.1.28 | Трубопровод АУПТ (помещение 1255)
1.1.28.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22?3,5, сталь 20 | м | 9
1.1.28.2 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20 | м | 10
1.1.28.3 | отвод стальной 21,3?3,2, 90 градусов, сталь 20 | шт | 3
1.1.28.4 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт | 6
1.1.28.5 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20 | шт | 2
1.1.28.6 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 20-24 мм (1/2") | шт | 10
1.1.28.7 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 48-53 мм (1 1/2") | шт | 12
1.1.28.8 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 74-80 мм (2”) | шт | 2
1.1.29 | Трубопровод АУПТ (помещение 2040)
1.1.29.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20 | м | 12
1.1.29.2 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт | 4
1.1.29.3 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20 | шт | 1
1.1.29.4 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 39-46 мм (1 1/4") | шт | 12
1.1.30 | Трубопровод АУПТ (помещение 2070)
1.1.30.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20 | м | 2
1.1.30.2 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 48?4, сталь 20 | м | 14
1.1.30.3 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 76?5, сталь 20 | м | 18
1.1.30.4 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 89?4,5, сталь 20 | м | 1
1.1.30.5 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт | 4
1.1.30.6 | отвод стальной 48,3?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт | 4
1.1.30.7 | отвод стальной 76?5, 90 градусов, сталь 20 | шт | 2
1.1.30.8 | отвод стальной 89?3,5, 90 градусов, сталь 20 | шт | 1
1.1.30.9 | отвод стальной 48,3?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт | 2
1.1.30.10 | отвод стальной 76?5, 90 градусов, сталь 20 | шт | 2
1.1.30.11 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 39-46 мм (1 1/4") | шт | 2
1.1.30.12 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 48-53 мм (1 1/2") | шт | 14
1.1.30.13 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 74-80 мм (2") | шт | 18
1.1.30.14 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 86-91 мм (3") | шт | 2
1.1.31 | Трубопровод АУПТ (помещение 2096, 2112, 2117, 2122, 2128)
1.1.31.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 22?3,5, сталь 20 | м | 60
1.1.31.2 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 48?4, сталь 20 | м | 75
1.1.31.3 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 76?5, сталь 20 | м | 5
1.1.31.4 | отвод стальной 21,3?3,2, 90 градусов, сталь 20 | шт. | 15
1.1.31.5 | отвод стальной 48,3?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт. | 35
1.1.31.6 | отвод стальной 76?5, 90 градусов, сталь 20 | шт. | 5
1.1.31.7 | тройник стальной равнопроходной 48,3?3,6, сталь 20 | шт. | 10
1.1.31.8 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 20-24 мм (1/2") | шт. | 60
1.1.31.9 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 48-53 мм (1 1/2") | шт. | 75
1.1.31.10 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 74-80 мм (2") | шт. | 10
1.1.32 | Трубопровод АУПТ (помещение 2114, 2127, 2165)
1.1.32.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20 | м | 12
1.1.32.2 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт. | 4
1.1.32.3 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20 | шт. | 1
1.1.32.4 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 39-46 мм (1 1/4") | шт. | 12
1.1.33 | Трубопровод АУПТ (помещение 2131)
1.1.33.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20 | м | 12
1.1.33.2 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт. | 4
1.1.33.3 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20 | шт. | 1
1.1.33.4 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 39-46 мм (1 1/4") | шт. | 12
1.1.34 | Трубопровод АУПТ (помещение 3006)
1.1.34.1 | труба стальная бесшовная холоднодеформированная 40?4, сталь 20 | м | 12
1.1.34.2 | отвод стальной 42,4?3,6, 90 градусов, сталь 20 | шт. | 4
1.1.34.3 | тройник стальной равнопроходной 42,4?3,6, сталь 20 | шт. | 1
1.1.34.4 | хомут металлический оцинкованный с резиновым профилем, с шпилькой-шурупом (Ш7?70), для труб диаметром 39-46 мм (1 1/4") | шт. | 12
1.1.35 | Модули порошкового пожаротушения
1.1.35.1 | Модуль порошкового пожаротушения, с принудительным запуском, (см. спецификацию к проекту) | шт. | 6
1.1.35.2 | Модуль порошкового пожаротушения, с принудительным запуском, масса огнетушащего порошка 1,65 кг; ток пусковой не менее 0,7 А, защищаемая площадь до 10 м? (для пожара класса А), защищаемый объем до 15 м? (для пожаров класса А), защищаемая площадь до 7 м? (для пожара класса В), защищаемый объем до 11 м? (для пожаров класса В), диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 95 °С, габаритные размеры - 317?111?145 мм (МПП(Р)-2,0(1к)-И-ГЭ-УХЛ2.1 «Буран-2,0(1к)». ГК "Эпотос") | шт. | 12
1.1.36 | Оборудование электропитания
1.1.36.1 | UG. Резервированный источник питания c интерфейсом RS-485, напряжение сети от 150 до 250 В, частотой 50 Гц, мощность потребления 225 В·А, (см. спецификацию к проекту) | шт. | 1
1.1.36.2 | Аккумуляторная батарея, 12 В, 26 А·ч. Габаритные размеры 165?17?125 мм. Delta DTM1226 | шт. | 2
1.1.36.3 | Резервированный источник питания c интерфейсом RS-485, (см. спецификацию к проекту) | шт. | 2
1.1.36.4 | Аккумуляторная батарея, 12 В, 7 А. Габаритные размеры 151?65?94 мм, масса - 2,62 кг. Delta DTM1207 | шт. | 4
1.1.37 | Огнестойкие коробки
1.1.37.1 | Коробка монтажная огнестойкая, базовый вариант исполнения, стальной оцинкованный корпус, декоративная пластмассовая крышка, легкоудаляемые профили для ввода кабеля (металлорукава, короба), три ввода, керамические клеммные колодки под винт (4 клеммы), клемма заземления РЕ, степень защиты оболочки IP41, диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 80 °C, габаритные размеры 72?72?36 мм (КМ-О(4к)-IP41 КФСТ.301262.001. ГП «Гефест») | шт. | 210
1.1.38 | Кабели огнестойкие
1.1.38.1 | Кабель симметричный огнестойкий для групповой стационарной прокладки в системах охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ и в системах управления, пары с однопроволочными медными жилами с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низким показателем токсичности продуктов горения, белого цвета, диапазон рабочих температур от минус 40 до плюс 70 °C, одна пара жил, сечение жилы 0,5 мм?, наружный диаметр 5,65 мм (Лоутокс® 20нг(А)-FRLSLTx 1?2?0,5 ТУ 16.К99-049-2012.) | км | 3.43
1.1.38.2 | Кабель симметричный огнестойкий для групповой стационарной прокладки в системах охранно-пожарной сигнализации и СОУЭ, (см. спецификацию к проекту) | км | 2.36
1.1.38.3 | Кабель симметричный парной скрутки огнестойкий для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, (см. спецификацию к проекту) | км | 1.4
1.1.38.4 | Кабель силовой групповой прокладки с рабочим переменным напряжением 0,66 кВ, огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, температура эксплуатации от минус 50 до плюс 50 °С, наружный диаметр 13,6 мм, 3 жилы, сечение жилы 1,5 мм? (ВВГнг(А)-FRLSLTx 3?1,5 0,66 кВ ТУ 16-705.496-2011) | км | 0.01
1.1.38.5 | Провод силовой установочный гибкий с одной медной многопроволочной токопроводящей жилой, жёлто-зелёный, в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката, пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, температура эксплуатации от минус 40 до плюс 60 °С, наружный диаметр 3,9 мм, сечение жилы 4 мм? (ПуГВнг(А)-LS 1?4. ТУ 16-705.501-2010) | км | 0.39
1.1.39 | Кабеленесущие и крепежные элементы ОКЛ «Спецкаблайн-КиТ Гф»
1.1.39.1 | 1 Труба ПВХ гибкая гофрированная легкая серии FL, с зондом для протяжки кабеля, внешний / внутренний диаметр 20/14,1 мм (ТУ 3464-002-56625002-2001. ООО «Кросс Линк») | м | 5800
1.1.39.2 | Дюбель–хомут «клоп» (однолапковый), для крепления трубы ПВХ с наружным диаметром 20 мм, допустимая нагрузка до 10 кг, в составе: дюбель металлический универсальный (тип F. MD/MUD), саморез с прессшайбой острый типа «клоп», DIN 968, скоба однолапковая 19-20 мм. КФСТ.735322.048. ГП «Гефест» | шт. | 17400
1.1.40 | Кабеленесущие и крепежные элементы ОКЛ «Спецкаблайн-ГЕФЕСТ» (вариант ККМО)
1.1.40.1 | 1 Кабельный канал металлический оцинкованный с крышкой, из тонколистовой оцинкованной стали, с высокой степенью пожаробезопасности, ширина 25 мм, высота 20 мм, длина 2000 мм. ККМО 25?20. ТУ3449-001-70631050-2005. КФСТ.301262.039-01 | шт. | 400
1.1.40.2 | Хомут короба.КФСТ.735312.062 | шт. | 1600
1.1.40.3 | Дюбель для крепления кабельного канала, в составе: дюбель металлический универсальный (тип FMD/MUD); саморез с прессшайбой острый типа «клоп», DIN 968. КФСТ.735322.096 | шт. | 1600
1.1.40.4 | Лента термостойкая, типоразмер 20 мм ? 10 м. ГП «Гефест» | шт. | 20
1.1.41 | Материалы для противопожарной защиты
1.1.41.1 | Покрытие силиконовое огнезащитное эластичное кабельное, из кремний -органического низкомолекулярного каучука, цвет – серый, удельная плотность 1,2±0,1 кг/дм3, упаковка 15 кг диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 250 °С (Силотерм ЭП-6К. ТУ 2257-001-33680530-02. АО «Элокс-пром») | кг | 5
1.1.41.2 | Герметик огнезащитный силиконовый, на основе силиконового эластомера повышенной надежности, цвет – серый, удельная плотность 1,4±0,1 г/см3, упаковка – ведро 16 кг в виде из двух частей (часть А и часть Б, двухупако -вочное исполнение), диапазон рабочих температур от минус 60 °С до плюс 250 °С (Силотерм ЭП-120 . ТУ 2257-001-33680530-2001. АО «Элокс-пром») | кг | 48
1.1.42 | Пуско-наладочные работы, сдача систем в эксплуатацию | компл. | 1